备案号：Jxxxxxx-201x

DB

四川省地方标准

DB51/T50xxx-201x

四川省建筑基坑支护安全技术规范

Technical Code for Retaining and Protection of Building

Foundation Excavations in Sichuan Province

(征求意见稿)

201x-0x-xx 发布                                      201x-0x-xx 实施

四川省建设厅      发布

关于发布四川省地方标准

《四川省建筑基坑支护安全技术规范》编制计划的通知

川建厅科发[2009]192号

四川省建设厅科技处关于制定四川省地方标准的公示

为提高建筑工程质量，规范成都地区基坑工程的设计、施工及验收，我厅拟立项制定四川省地方标准《成都市建筑基坑支护安全技术规范》，希望社会各界就此项目是否需要制定省级地方标准，标准如何制定，应包括哪些内容等提出宝贵意见和建议。意见和建议请于2009年6月5日前交省建设厅科技处。

省建设厅科技处
2009年5月26日

关于同意《成都市建筑基坑支护安全技术规范》备案的函

建标标备便[2009]XX号

编 制 说 明

根据四川省建设厅川建厅科发[2009]192号通知要求，以中国建筑西南勘察设计研究院有限公司为主编单位，由省、市相关勘察院、建科院以及部分施工企业等单位组成编制组，编制四川省《成都地区建筑深基坑支护技术规范》。在编制过程中，编制组总结了近年来四川建筑深基坑工程实践，充分利用成都地区基坑设计和施工及管理经验，同时参考和借鉴了国内其他省、市的地方标准，在广泛征求意见和反复讨论修改的基础上，编制完成了本规范。

本规范共有11个章节4个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、基坑勘察与环境调查、支护结构设计、地下水控制设计、基坑开挖与支护结构施工、基坑土体加固、支护结构质量检测、基坑监测、基坑工程环境保护与抢险加固和基坑工程安全与移交。

由于本规范是根据国家及四川省现行有关规范、标准，并考虑工程地质特点、建筑深基坑基础设计和施工的特殊性，在总结我省已有经验基础上编制而成，因此，本规范未作规定的其他内容，尚应按现行有关规范、标准执行(凡未注明日期的引用、规范、标准，均指最新版本)。

本规范将根据实际情况需要进行局部或全面修订，有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《四川建筑》上。

本规范以黑体字标示的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由四川省建设厅负责管理，由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司和成都地区建设工程施工安全监督站负责具体技术内容的解释。

为充实和提高规范的质量，在执行本规范的过程中，请各工程责任主体单位注意积累资料，总结经验，随时将意见和建议反馈给中国建筑西南勘察设计研究院有限公司(地址：成都地区花圃北路14号，邮政编码610081)和成都地区建设工程施工安全监督站(地址：成都地区八宝街111号4楼，邮政编码610031)以供今后修订时参考使用。

主编单位：中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

参加单位：(按单位名称第一个字笔画排列)

中机工程勘察设计研究院；

四川省川建勘察设计院

四川省地质工程勘察院

四川省建筑科学研究院

西南交通大学

成都市建设工程施工安全监督站

成都市建设工程质量监督站

成都兴蜀勘察基础工程公司

成都四海岩土工程有限公司

成都地铁工程有限责任公司

成都理工大学；

主     编：

主要起草人：

本规范主要审查人：

实施日期：201x年xx月xx日

目    录

1 总 则	9

2 术 语	10

3 基本规定	13

4 基坑环境调查	15

4.1 一般规定	15

4.2 现场勘查与环境调查要求	15

4.3现场勘查与环境调查报告	16

5 施工安全专项方案	17

5.1 一般规定	17

5.2 施工安全专项方案编制	17

5.3 危险源分析	18

5.4 应急预案	19

5.5 应急响应	20

5.6 安全技术交底	21

6 基坑施工	22

6.1 一般规定	22

6.2 坡率法	22

6.3 土钉墙支护	23

6.4 排桩支护	24

6.5 重力式水泥土墙支护	29

6.6 内支撑支护	30

6.7 地下连续墙支护	32

6.8 锚杆（索）	34

6.9 钢板桩	37

6.10 坑内土体加固	38

6.11 逆作法施工	39

7 地下水与地表水控制	41

7.1 一般规定	41

7.2 集水明排	42

7.3 井点降水	42

7.4 帷幕截水	44

8土石方开挖	47

8.1 一般规定	47

8.2 无内支撑的基坑开挖	48

8.3 有内支撑的基坑开挖	49

8.4 土石方开挖方式与爆破	50

9 特殊性岩土基坑工程	53

9.1 一般规定	53

9.2 膨胀土基坑工程	53

9.3 昔格达地层基坑工程	54

9.4 岩溶地区基坑工程	54

9.5 深厚填土地区基坑工程	55

10 基坑工程质量检测	56

10.1 一般规定	56

10.2 土钉墙	56

10.3 排 桩	57

10.4 重力式水泥土墙	57

10.5 锚杆(索)	58

10.6 内支撑	58

10.7 地下连续墙	59

10.8 钢板桩	59

10.9 坑内土体加固	60

10.10 降 水	60

10.11 截 水	60

11 基坑工程监测	62

11.1 一般规定	62

11.2 监测项目	62

11.3 巡视检查	63

11.4 基坑监测	64

11.5 数据处理与信息反馈	65

11.6 自动化监测	65

12  基坑安全使用与维护	66

12.1 一般规定	66

12.2移交验收	66

12.3  使用安全	67

12.4  维护安全	68

附录A  土钉、锚杆(索)抗拔试验要点	69

附录B  基坑内外土体加固处理及整体稳定	72

附录C  深井井点降水设计计算	74

附录D  规范用词说明	76

条文说明	77

# 1 总 则

1.0.1 为在四川省建筑基坑工程的施工、使用与维护中保障基坑工程安全，做到技术先进、保护环境，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于四川省行政区域内建筑基坑工程的施工、安全使用与维护管理。

1.0.3 基坑工程施工应综合考虑地质条件、基坑周边环境、主体地下结构要求、施工季节变化及支护结构等因素，结合地方经验，因地制宜，精心施工，严格监控。

1.0.4 四川省基坑工程施工、使用与维护除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关规范、标准和规程的规定，以及建设工程有关管理规定。

# 2 术 语

2.1.1 基坑工程building foundation pit

为进行建（构）筑物地下部分施工及地下设施、设备埋设，由地面向下开挖的空间。(临时性)

2.1.2 基坑侧壁side of foundation pit

构成基坑围体的某一侧面。

2.1.3 基坑支护retaining and protecting for foundation excavation

为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全，对基坑采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施。

2.1.4 永久性支挡结构permanent retaining structure

安全使用年限超过年的支挡结构。

2.1.5 临时性支挡结构temporary retaining structure

安全使用年限不超过年的支挡结构。

2.1.6 基坑工程施工安全等级construction safety rank of excavation

根据工程地基基础设计等级，结合基坑本体安全、工程桩基与地基施工安全、基坑侧壁土层与荷载条件、环境安全等因素综合确定的基坑工程安全标准。是基坑施工安全技术与管理的基本依据。

2.1.7 基坑周边环境surroundings around foundation pit

与基坑工程相互影响的周边既有建(构)筑物、道路、地下设施和管线、岩土体及水系等的统称。

2.1.8 膨胀岩土expansive rock and soil

富含亲水性矿物并具有明显的吸水膨胀与失水收缩特性的高塑性软岩和黏土。（按国标执行）

2.1.9 土钉soil nailing

植入土中并注浆形成的承受拉力与剪力的杆件。例如，钢筋杆体与注浆固结体组成的钢筋土钉，击入土中的钢管土钉。

2.1.10 土钉墙soil nailing wall

随基坑开挖分层设置的、纵横向密布的土钉群、喷射混凝土面层及原位土体所组成的支护结构。

2.1.11 坡率法slope ratio method

通过调整、控制边坡坡率和采取构造措施保证基坑稳定的方法。

2.1.12 锚杆(索) anchor bar(rope)（参考国标）

将拉力传至稳定岩土层的构件。当采用钢绞线或高强钢丝束作杆体材料时，可称为锚索。

2.1.13 锚杆支护retaining with anchors

由锚杆(索)、立柱和面板组成的支护结构。

2.1.14 排桩soidier piles wall（参考国标）

以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。

2.1.15 双排桩 double-row-piles wall（参考国标）

由前、后两排支护桩和梁连接成的刚架及冠梁组成的支护结构。

2.1.16 冠梁top beam（参考国标）

设置在支护结构顶部的钢筋混凝土连系梁。

2.1.17 腰梁middle beam（参考国标）

设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆或内支撑支点力的钢筋混凝土梁或钢梁。钢结构内支撑体系中称为围檩。

2.1.18 高压喷射注浆法jet grouting（参考国家或行业标准）

采用注浆管和喷嘴，借高压将水泥浆等混合土体，硬凝后形成固结体，以加固土体和降低其渗透性的方法。

2.1.19 内支撑strut

由型钢（钢管）或钢筋混凝土构件组成的用以支撑基坑侧壁的结构体系。（型钢是否包含钢管？）

2.1.20 逆作法topdown construction metheod

自上而下分阶开挖与支护的一种施工方法。

2.1.21 地下水控制ground water controlling

为保证支护结构施工、基坑挖土、地下室施工及基坑周边环境安全而采取的排水、降水、截水或回灌措施。

2.1.22 截水帷幕curtain for cutting-off water（参考国标）

用于阻截或减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑而采用的连续止水体。

连续止水体描述不确切，建议修改为：

用以阻隔或减少地下水通过基坑侧壁与坑底流入基坑和控制基坑外地下水位下降的幕墙状竖向截水体。

2.1.23 降水 dewatering

为防止地下水通过基坑侧壁与坑底流入基坑，用抽水井或渗水井降低基坑内外地下水位的方法。

2.1.24 集水明排 open pumping

用排水沟、集水井、泄水管、输水管等组成的排水系统将地表水、渗漏水排泄至基坑外的方法。

2.1.25 回灌井 injection tube well

用于把符合要求的水灌入（或压入）目标含水层中，以达到某种目的的管井。

2.1.26 信息施工法information based construction

根据施工现场的地质情况和监测资料，对地质结论、设计参数进行验证，对施工安全性进行判断并及时调整施工方案的施工方法。

2.1.27 安全预警safety alerting

在基坑工程施工中，通过状态监测，对可能引发安全事故的征兆所采取的预先警示及事前控制，釆取时机提示的技术措施。

2.1.28 应急预案contingency plan

对基坑工程施工过程中可能发生的事故或灾害，为迅速、有序、有效地开展应急与救援行动、降低事故损失而预先制定的全面、具体的措施方案。

2.1.29 施工检查construction inspection

基坑工程施工过程中，对原材料质量、施工机械、施工工艺、施工参数等进行的控制工作。

2.1.30 施工监测construction monitoring

基坑工程施工过程中，对基坑及周边环境实施的量测、监视、巡查、预警等工作。

2.1.31 特殊性土基坑工程foundation excavation in adverse soil

膨胀岩土、填土、受冻融影响的基坑工程及高灵敏度软土中的基坑工程等的统称。

# 3 基本规定

3.1.1  基坑工程施工前应具备下列资料：

1基坑环境调查资料。包括基坑周边市政道路、管线现状及渗漏情况，邻近建（构）筑物基础形式、埋深、结构类型、房屋现状；相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况；相邻建筑工程打桩振动及重载车辆通行情况等。

2岩土工程勘察报告、建筑总平面图、基础平面布置及大样图、基坑支护及地下水控制设计施工图及咨询论证意见。对安全等级为一级的基坑工程，应包括基坑变形控制设计指标，基坑变形、周围保护建筑、相关管线变形预警值。

3基坑工程施工组织设计必须经施工单位技术负责人或总监理工程师批准以及专门机构审查后实施；开挖深度超过3m(含3m)的基坑工程应编制专项施工方案，对开挖深度超过5m(含5m)的基坑工程专项施工方案，应按有关规定通过专家评审。

4基坑工程监测方案。

5专家咨询意见。

3.1.2  当基坑施工过程中发现地质情况或环境条件与勘察报告、设计文件、环境调查资料不相符合，或环境条件发生变化时，应暂停施工，及时会同建设、监理、勘察、设计等相关单位经过补充勘察、设计验算或设计修改后方可恢复施工。对涉及方案选型等重大设计修改的基坑工程，应重新组织咨询和论证。

3.1.3  特殊性岩土基坑工程的施工安全应符合本规范第4章规定。

3.1.4  基坑工程施工应实施信息施工法，并应符合下列规定：

1施工准备阶段应根据设计要求和相关规范要求建立基坑安全监测系统。

2土方开挖、降水施工前，监测设备和元器件应安装、调试完成。

3对同时进行土方开挖、降水、支护结构、截水帷幕、工程桩等施工的基坑工程，应根据现场施工和运行的具体情况，通过试验和实测，区分不同危险源对基坑周边环境造成影响，并采取相应的控制措施。

4应对变形控制指标按实施阶段性和工况节点进行控制目标分解；当阶段性控制目标或工况节点控制目标超标时，应立即采取措施对下一阶段或工况节点实现累加控制目标。

5应建立基坑安全巡查制度，及时反馈，并应有专业技术人员参与。

3.1.5  当基坑或周边出现下列征兆或现象时，应立即停止施工，并应根据其原因和可能引发的破坏后果，及时采取有效加固措施：

1开挖揭露的实际地层性状或地下水状况与设计依据的勘察资料不符，或出现异常现象；

2支护结构位移达到设计要求预警值，或位移速率出现持续增长趋势；

3周边需要保护的建(构)筑物、设施出现不正常裂缝或变形；

4支护结构构件受损且已不能满足设计要求；

5基坑出现局部坍塌。

3.1.6  基坑工程使用应符合下列规定：

1建筑地下结构施工，不得损害基坑工程支护结构或系统；

2在基坑设计使用年限内基础施工完成后，应及时进行基坑回填；

3当超过设计使用年限仍需继续使用，或变形超过设计限值、周边保护要求等，应由具有相应资质及技术能力的单位进行基坑安全评估，必要时应进行加固处理，基坑安全评估原则应能确保不影响周边建（构）筑物及设施等的正常使用、不破坏景观、不造成环境污染。

# 4 基坑环境调查

## 4.1 一般规定

4.1.1  基坑工程施工前，应具有基坑开挖2倍深度范围的现场勘查与环境调查资料，以及现状资料(现场照片、记录或影像等)并存档。

4.1.2  现场勘查与环境调查结果应及时反馈建设、监理和设计单位。

## 4.2 现场勘查与环境调查要求

4.2.1  基坑现场勘查与环境调查前应取得以下资料：

1 基坑开挖影响范围内的岩土工程详细勘察或基坑（边坡）专项勘察资料；

2 不小于2倍基坑开挖深度范围的地形图或建筑总平面图，拟建建(构)筑物地下室及地基与基础设计施工图或基坑开挖图等；

3 基坑工程设计文件；

4 临近场地类似工程施工经验。

4.2.2  基坑现场勘查与环境调查应符合下列规定：

1 应查明基坑周边建(构)筑物的工程性质、结构型式、层数、基础型式及埋深，与基坑边线、建筑红线的平面距离和相对位置，基坑开挖前的变形状态、损坏和维修程度，并作记录、拍照或摄像；

2 应查明基坑内部及周边各类地下管线（管道）的材质、规格型号、功能、使用要求，管线（管道）与基坑相对位置、埋深、敷设方式、埋设年代和通畅状态等，以及管线（管道）对施工振动和变形的承受能力；

3 应查明基坑内部及周边各类地下设施，包括地铁、人防工程、旧建（构）筑物基础等的分布、埋深和现状；

4 应查明场地内和周边区域地表水汇集、排泄情况，地下管网、河流水渠的渗漏情况；

5 应查明周边道路及车辆载重情况，基坑附近的地面堆载和施工车辆载重情况，包括道路类型、宽度、交通流量、车载重量、通行规则等；

6 应查明邻近基坑与地下工程的支护方法、开挖和使用对本基坑工程安全的影响。

7 查明基坑开挖和基坑支护使用期内施工材料、施工设备的荷载。

4.2.3  基坑现场现场勘查与环境调查中的安全防护应按现行国家标准《岩土工程勘察安全规范》GB50585的有关规定执行。

## 4.3现场勘查与环境调查报告（该条参照国标）

4.3.1  周边调查与评估报告应包括下列主要内容：

1 基坑周边建(构)筑物、地下管网和设施的安全状态评价；

2 基坑周边建(构)筑物、地下管网和设施对基坑变形敏感性评价；

3 地下水控制方法、支护结构施工、基坑开挖、基坑侧壁变形等引起环境变化的可能性及危害程度预测；

4 雨季时的场地周边地表水汇集和排泄条件，地表水的渗入对地层土性造成影响的评估；

5 施工产生的噪声、振动以及废弃物对环境与居民生活产生不利影响及其给邻近建(构)筑物造成损害的可能性及程度；

6 明确须进行保护的对象，提出控制要求和控制标准；

7 对基坑工程设计和施工提出要求和建议。

# 5 施工安全专项方案（参考国标）

## 5.1 一般规定

5.1.1  应根据基坑规模、周边环境、施工方法、使用与维护过程的危险源分析情况，在基坑工程施工组织设计基础上编制基坑工程施工安全专项方案。

5.1.2  基坑工程施工安全专项方案应符合下列规定：

1应针对危险源及其特征制定具体的安全技术措施；对重大危险源应论证安全技术方案的可靠性和可行性；

2应按照消除、隔离、减弱危险源的顺序选择基坑工程安全技术措施；

3应根据工程施工特点，提出安全技术方案实施过程中的控制原则、明确重点监控部位和监控指标要求；

4应包括基坑安全实施、使用与维护全过程；

5设计与施工发生重大变更或调整时，施工安全专项方案应进行相应的调整和补充。

5.1.3  根据施工图设计文件、危险源识别结果、周边环境与地质条件、施工工艺设备、施工经验等进行安全分析、选择相应的安全控制、监测预警、应急处理技术，制定应急预案并确定应急响应措施。

5.1.4对于临近城轨、铁路交通、军事等重要设施的，安全专项方案应有相应的保护相关内容，如必要在方案实施前应取得相关部位的评估确认报告文件。

## 5.2 施工安全专项方案编制

5.2.1  基坑工程安全专项方施工案应包括下列内容：

1工程概况，包含场地及周边环境情况、基坑工程概况和特点、施工平面布置、施工要求、技术保证条件、支护结构形式及相应附图。

2编制依据，相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；

3施工计划，包括施工进度计划、材料与设备计划；

4施工工艺技术，技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等；

5施工安全保证措施，危险源识别分析、组织保障措施、技术措施、监测监控措施等

6施工管理及作业人员配备和分工，施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等；

7验收要求，验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等；

8应急处置措施；

9计算书及相关施工图纸；

10方案编制人员、审核人员名单、技术职称、职务等情况。

## 5.3 危险源分析

5.3.1  危险源分析应根据基坑工程周边环境条件和控制要求、工程地质条件、支护设计与施工方案、地下水与地表水控制方案、施工能力与管理水平、工程经验等进行，并应根据危险程度和发生频率，识别为重大危险源和一般危险源。

5.3.2  符合下列特征之一的必须列为重大危险源：

1基坑施工对邻近建（构）筑物、设施必然造成安全影响或有特殊保护要求的。

2达到设计使用年限拟继续使用、并经鉴定具有安全隐患的。

3改变现行设计方案，对已施工基坑进行加深、扩大及改变使用条件的。

4邻近的工程建设，包括打桩、基坑开挖降水施工影响基坑支护安全的。

5邻水的基坑。

6内支撑体系因各种因素失效或发生连续破坏。

7基坑影响范围内可能失稳的高边坡。

5.3.3  下列情况应列为一般危险源：

1存在影响基坑工程安全性、适用性的材料低劣、质量缺陷、构件损伤和其他不利状态。

2支护结构、工程桩施工产生的振动、剪切等可能产生流土、土体液化、渗流破坏。

3截水帷幕可能发生严重渗漏。

4交通主干道位于基坑开挖影响范围内，或基坑周围建筑物管线、市政管线可能产生渗漏、管沟存水、或存在渗漏变形敏感性强的排水管等可能发生的水作用产生的危险源。

5雨期施工，土钉墙、浅层设置的预应力锚杆可能失效或承载力严重下降。

6侧壁为杂填土或特殊性岩土。

7基坑开挖可能产生过大隆起。

8基坑侧壁存在振动荷载。

9内支撑因各种因素失效或发生连续破坏。

10对支护结构可能产生横向冲击荷载。

11暴雨或强降雨降水致使施工用电中断，基坑排水体系失效。

12土钉、锚杆蠕变产生过大变形及地面裂缝。

5.3.4  危险源分析应采用动态分析方法，并应在施工安全专项方案中及时对危险源进行更新和补充。

## 5.4 应急预案

5.4.1  应通过组织演练检查和评价应急预案的适用性和可靠性。

5.4.2  基坑工程变形监测数据超过预警值或出现基坑、周边建（构）筑物、管线失稳破坏征兆时，应立即停止施工作业，撤离人员，待险情排除后方可恢复施工。

5.4.3  基坑工程发生险情时，采取如下应急措施：（1、2条合并，分析原因）

1基坑变形超过报警值时，应调整分层、分段开挖等施工方案，并宜采取坑内回填反压后增加临时支撑、锚杆等。

2周围地表或建筑物变形速度急剧加大，基坑有失稳趋势时，宜采用卸载、局部或全部回填反压，待稳定后再加固处理；

3基坑隆起变形过大时，应采取坑内加载反压，调整分区分步开挖，及时浇筑快硬混凝土垫层等措施。

4坑外地下水位下降过快引起周边建筑物与地下管线沉降速度超过警戒值，应调整抽水速度减缓地下水位下降速度或采取回灌措施。

5围护结构渗水、流土，可采用坑内引流、封堵或坑外快速注浆的方式进行堵漏；情况严重时应立即回填，再进行处理。

6开挖底面出现流砂、管涌时，应立即停止挖土施工，根据情况采取回填、降水法降低水头差、设置反滤层封堵流土点等方式进行处理。

5.4.4  基坑工程施工引起邻近建筑物开裂及倾斜事故时，应根据具体情况采取如下处置措施并及时通知相关单位：

1立即停止开挖，回填反压；

2增设锚杆或支撑；

3采取回灌、降水等措施调整降深；

4在建筑物周边采用注浆加固土体；

5情况紧急时应及时疏散人员。

5.4.5  基坑工程引起邻近地下管线破裂，应采取如下应急措施：

1应立即关闭危险管道阀门，采取措施防止发生火灾、爆炸、冲刷、渗流破坏等安全事故。

2停止基坑开挖，回填反压，基坑侧壁卸载。

3及时加固、修复或更换破裂管线。

## 5.5 应急响应

5.5.1  应急响应须根据应急预案采取抢险准备、应急启动、信息报告和应急终止四个程序统一执行。

5.5.2  应急响应前的抢险准备，应包括下列内容：

1应急响应需要的人员、设备、物资准备；

2增加基坑变形监测手段与频次措施；

3储备截水堵漏的必要器材；

4划定危险区范围，设置警戒线，清理应急通道。

5.5.3  当基坑工程发生险情时，应立即启动应急响应，并向上级和有关部门汇报以下信息：

1险情发生的时间、地点；

2险情的基本情况及抢险措施；

3险情的伤亡情况及抢救情况；

5.5.4  基坑工程施工与使用中，应针对下列情况启动应急响应：

1基坑支护结构水平位移或周边建（构）筑物、周边道路（地面）出现裂缝、沉降，地下管线不均匀沉降或支护结构内力等指标超过限值时。

2建筑物裂缝超过限值时或土体分层竖向位移或地表裂缝宽度突然超过预警值时。

3施工过程中出现大量涌水、涌砂时。

4基坑底隆起变形超过预警值时。

5基坑施工过程遭遇大雨或暴雨天气，出现大量积水时。

6基坑降水设备出现突然性停电或设备损坏造成地下水位升高时。

7基坑施工过程因各种因素导致人身伤亡事故出现时。

8遭受自然灾害、事故或其他突发事件影响的基坑。

9其他有特殊情况可能影响安全的基坑。

5.5.5  应急终止应满足下列条件：

1引起事故的危险源已经消除或险情得到有效控制。

2应急救援行动已完全转化为社会公共救援。

3局面已无法控制和挽救，场内相关人员已全部撤离。

4应急总指挥根据事故的发展状态认定终止的。

5事故已经在上级主管部门结案。

5.5.6  应急终止后，针对事故发生及抢险救援经过、事故原因分析、事故造成的后果、应急预案效果及评估情况提出书面报告，并应按有关程序上报。

## 5.6 安全技术交底

5.6.1  施工前应进行技术交底，并应作好安全技术交底记录。

5.6.2  施工过程中各工序开工前，施工现场技术管理人员必须向所有参加作业的人员进行施工组织和安全技术交底，如实告知危险源、防范措施、应急预案，形成文件并签署。

5.6.3  安全技术交底应包括如下内容：

1现场勘查与环境调查报告；

2施工组织设计；

3主要施工技术、关键部位施工工艺工法、参数；

4各阶段危险源分析结果与安全技术防范措施；

5应急预案与应急响应等；

6 发生事故后及时采取的避难和急救措施。

# 6 基坑施工

## 6.1 一般规定

6.1.1  基坑工程施工前应具备已批准的基坑工程设计文件、施工组织设计、安全施工专项方案、监测方案等技术文件。

6.1.2  基坑开挖和施工应采取信息法施工；对重要的基坑工程应利用监测信息进行反分析，检验校核设计与施工参数，指导后续的设计和施工。

6.1.3  基坑工程施工前应做好基坑周边及坑内的明水排放，以及坑周边地面防水保护措施。

6.1.4  基坑支护结构施工应与降水、开挖相互协调，各工况和工序应符合设计要求。及时掌握工程的运行情况，一旦出现异常情况，应果断采取应急处置措施。

6.1.5  基坑开挖至设计标高后，应及时进行垫层及基础施工，防止水浸和暴露，并确保基础和地下空间结构施工的紧密衔接；应尽快回填地下室与临时支护结构之间的肥槽，回填应满足相应的设计要求和技术标准。

6.1.6  基坑支护结构施工与拆除不应影响主体结构、邻近地下设施与周围建（构）筑物等的正常使用，必要时应采取减少不利影响的措施。

6.1.7  对于采用新技术、新工艺或无成熟地区经验的工程，支护结构施工前应进行试验性施工，以评估施工工艺和各项参数对基坑及周边环境的影响程度；应根据试验结果调整参数、工法或反馈修改设计方案。

6.1.8  施工现场道路布置、材料堆放、车辆行走路线等应符合荷载设计控制要求。

6.1.9  当遇有可能产生相互影响的邻近工程进行桩基施工、基坑开挖、边坡工程、盾构顶进、爆破等施工作业，应确定相互间合理的施工顺序和方法，必要时应采取措施减少相互影响。

6.1.10  遇有地震、雷雨、6级以上大风等恶劣天气时，应暂停施工，并应对现场的人员、设备、材料等采取相应的保护措施。

## 6.2 坡率法

6.2.1  放坡开挖土石方应严格按设计要求控制开挖深度和坡度，必要时采用护坡措施，并应考虑降雨及地表水等的不利影响。

6.2.2  放坡开挖过程中宜采取遮盖、混凝土覆盖或水泥砂浆抹面等防护措施。

## 6.3 土钉墙支护

6.3.1  土钉墙支护施工，应与土石方开挖、降水等工程施工协调配合，并应符合以下规定：

1 土石方分层开挖厚度、分段长度，应结合设计方案及现场土质条件确定，分层厚度不超过设计要求；

2 机械开挖后应辅以人工修整坡面，坡面平整度不超过±20mm，开挖后应及时封闭临空面，完成土钉墙支护，严禁无序超长、超深开挖；

3 土钉墙施工应逐层有序进行，上层土钉墙施工完成后，应按照设计要求或间隔时间不小于48h，注浆固结体到达设计强度70%后再进行下层土石方开挖；

4 施工期间应合理规划场地布置，基坑顶部施工荷载应按设计允许值控制。

6.3.2  土钉成孔机具可根据场地工程地质条件和环境条件选择螺旋钻、冲击钻、回转钻等钻机，采用的成孔方法应能保证孔壁的稳定性、减小对孔壁的扰动，对于灵敏度较高的粉土、粉质黏土、以及可能产生液化的土体，严禁采用振动法施工土钉；对于易塌孔、孔隙较大的杂填土、松散碎石土等地层，宜采用跟管成孔、冲击成孔等。

6.3.3  土钉施工前，应按照设计要求定出孔位并作出标记和编号，施工过程中如遇障碍物或施工困难需调整孔位时及土钉长度时，应对土钉承 载力及支护结构安全度进行复核计算，根据复核计算结果调整设计。

6.3.4  土钉施工偏差应按照下列要求：

1土钉位置允许偏差为≤100mm；

2 土钉倾角的允许偏差应为≤3°；

3 土钉长度及直径不应小于设计值。

6.3.5  击入式钢管土钉钢管尾部宜设置防止钢管施打变形的加强构造；

6.3.6  钢筋土钉杆体制作要求严格执行《钢筋焊接及验收规程》GJG18。

6.3.7  钢筋土钉应设置对中支架，其断面尺寸应符合土钉杆体保护层厚度要求。

6.3.8  土钉成孔后应及时插入土钉杆体，遇塌孔、缩径时，应在处理后再插入土钉杆体。

6.3.9  土钉施工完成后应及时注浆，土钉注浆时应符合下列规定：

1 注浆材料宜选用水泥浆或水泥砂浆，水灰比宜取0.40～0.50；水泥砂浆灰砂比宜取0.5～0.6，拌和用砂宜选用中粗砂，含泥量不得大于3%；

2 水泥浆或水泥砂浆应拌和均匀，一次拌和的水泥浆或水泥砂浆应在初凝前使用；

3 注浆前应将孔内残留的虚土清除干净；

4 成孔土钉宜采用将注浆管与土钉杆体绑扎、同时插入孔内并由孔底注浆的方式，注浆管端部至杆体底部的距离不宜大于200mm。

5 击入式土钉可采用在钢管内注浆的方式，注浆管沿钢管内壁插入，距钢管端部不宜大于200mm；

6注浆时，应在新鲜浆液从孔口溢出后方可起拔注浆管；注浆后，当浆液液面下降时，应进行及时补浆。

6.3.10  喷射混凝土面层施工应符合以下规定：

1 面层钢筋网宜采用绑扎固定，上下网片钢筋连接应采用搭接焊，搭接长度不应小于钢筋直径的10倍，钢筋与坡面的间隙应大于20mm；

2 喷射混凝土作业的环境温度不得低于5℃；

3 喷射作业应分段分片进行，同一分段内喷射顺序应自下而上均匀喷射，一次喷射厚度宜为30mm～80mm；

4 喷射过程中，宜尽量保持喷嘴与受喷面垂直，其距离宜为0.6m～1.0m；

5 喷射完毕后应注意养护，养护时间根据气温和环境条件合理确定。

1 喷射作业人员应佩戴防尘口罩、防护眼镜等防护用具，并避免直接接触液体速凝剂，不慎接触后应立即用清水冲洗；非施工人员不得进入喷射混凝土的作业区，施工中喷嘴前严禁站人。

2 加强筋宜采用矩形布置并应保证焊接质量和与土钉端部具可靠连接。

6.3.11  装配式土钉墙面层施工应符合设计要求及相关规范规定。

6.3.12  复合土钉墙支护中锚杆（索）的施工应符合本标准第6.8节的有关规定。

6.3.13  复合土钉墙支护中微型桩的施工应符合本标准6.4节的有关规定。

6.3.14  复合土钉墙支护中截水帷幕的施工应符合本标准7章的有关规定。

## 6.4 排桩支护

6.4.1  人工挖孔成孔应符合下列规定：2、7合并

增加：孔口作业人员、孔内人员上下须配备防坠装置。

1 排桩应采取间隔成桩的施工顺序；

2 挖孔作业前，必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，进行有效通风，净化、置换，经检测合格后，方可进入；孔内气体检测指标应符合相关规范、标准要求；未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入孔内进行施工作业；

3 人工挖孔应设置钢筋混凝土护壁；护壁强度等级满足设计要求，护壁锁口高度应符合设计要求，护壁与土体须紧密接触；

4 护壁分段高度不得大于1.0m，如遇砂层、淤泥层或地下渗流较大情况时，应减小护壁分段高度并增加护壁配筋量或采用钢护筒等护壁措施；

5 孔内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、导电良好、金属空间内照明电压应小于等于12V；孔内严禁边作业边抽水；

6 孔内作业人员一般不得超过2人；孔内必须设置应急软梯供人员上下，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏孔壁凸缘上下；孔内吊装应安全可靠，使用电动葫芦、吊笼等应安全可靠，并应配有自动锁紧装置；电葫芦宜采用按钮开关，使用前必须检验其安全起吊能力；

7 每日开工前必须检查井下的有毒有害气体，并应有相应的安全防范措施；当桩孔开挖深度超过10m时，应有专门向井下送风的装备，风量不宜少于25L/s；

8 孔口周边必须设置护栏，护栏高度不应低于1.2m；

9 施工过程中孔内无作业和作业完毕后，应及时在孔口加盖盖板；

10 挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边1m范围内，机动车辆的通行不得对孔壁的安全造成影响；

11 施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定；

12 人工挖孔应符合现行有限空间作业安全管理相关规定；

13 当不能保证施工人员安全的情况下必须采用机械代替人工成孔。

6.4.2  机械旋挖成孔应符合下列规定：

1 成孔前应在孔口设置护筒，底部埋入在不易坍塌地层，不宜小于2.0m，钢护筒四周应用粘性土封填并捣实，护筒中心与桩位偏差不得大于50mm；

2 成孔后，桩底沉渣不宜超过200mm；对需考虑桩的竖向承载力的排桩，桩底沉渣应符合现行《建筑桩基技术规范》JGJ94的有关规定。

3 选用旋挖钻机时，应充分考虑地层条件、支护桩设计规格和施工现场的环境条件，可按表6.4.2-1选用；

表6.4.2-1  旋挖钻机钻具选用参考表

| 土层类别 钻头类型 | 非饱和粘性土 | 饱和粘性土 | 粘土 粉质粘土 | 砂土 | 砂砾及卵石层 | 破碎成相破 碎基岩或胶结地层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖泥钻头 | √ | √ |  |  |  |  |
| 挖砂钻头 | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 螺旋钻头 | √ |  |  |  |  |  |
| 嵌岩钻头 |  |  | √ |  | √ | √ |
| 钻岩管形钻头 |  |  |  |  |  | √ |

注：√为该类地层所对应的钻头形式，某些地层适应几种钻头形式单独或互补使用。

5 在易坍塌或地下水位较高地层中钻进应使用稳定液，稳定液的性能应根据地层特性、造孔方法、泥浆用途确定，并符合表6.4.2-2、表6.4.2-3，钻孔过程中应根据孔深、地层条件和孔壁稳定情况，及时调整钻孔内稳定液指标(表6.4.2-4)；

表6.4.2-2   稳定液的主要性能指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 膨润土的最低浓度 | 8% |
| 泥浆的最小粘度(500/500ml) | 25s |
| 失水率的限度(0.3N/mm2)每30min | 20ml |
| PH值最高限度 | 11.0 |

表6.4.2-3    钻斗钻成孔法稳定液的必要粘度参考值

| 土质 | 必要粘度(s)(500/500ml) |
| --- | --- |
| 砂质淤泥 | 20～23 |
| 砂(N≥20) | 23～25 |
| 砂(N＜10) | ＞45 |
| 混杂粘土的砂砾 | 25～35 |
| 砂(10≤N＜20) | 25～45 |
| 砂砾 | ＞45 |

表6.4.2-4   不同岩性地层稳定液指标参考值

| 地层岩性 | 泥浆性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘度(Pa•s) | 相对密度 | 含砂率(%) | 失水率(ml/30min) | 酸碱度(pH) |
| 粘性土层 | 15～16 | 1.05～1.08 | ≤2 | ≤20 | 8～10 |
| 粉、细、中砂层 | 16～17 | 1.08～1.1 | ≤2 | ≤20 | 8～10 |
| 粗砂、砾石层 | 17～18 | 1.1～1.15 | ≤2 | ≤20 | 8～10 |

6 应根据不同地层采用不同的钻进工艺，对软塑或流塑的粘性土层或松散的砂土层，可慢进尺并常修孔；对卵、砾石地层，应慢速钻进并给予适当的钻压；对较破碎的基岩、胶结层，可使用多种钻具配合钻进；

7 钻进中应随时监测钻孔深度和钻孔垂直度，钻进中，发现塌孔、缩径、斜孔时，应及时采取措施进行处理；

8 出现钻孔坍塌事故进行处理时，应详细了解坍塌的深度、位置、塌孔部位的地层、孔内稳定液指标、淤塞情况等，查明塌孔原因，针对具体情况进行处理；

6.4.3  全套管全回转机械成孔施工应符合下列规定：

1 全套管全回转成孔适用于卵石层、漂石层、含溶洞地层、厚流砂地层、强缩颈地层，残留各类老旧基础、钢筋混凝土结构等障碍物的场地，临近重要建构筑物的场地等，以及咬合桩工艺等；

2 孔内渣土可采用旋挖钻机、冲抓钻机等排出；

3 全套管钻机在作业过程中，当发现主机在地面及液压支撑处下沉时，应停机处理；

4 压入第一、二节套管必须竖直，当套管发生倾斜时应拔出并重新埋设；

5 套管起吊时，应使用专用工具吊装，避免损坏套管螺纹。

6.4.4  机械冲击成孔应符合下列规定：

1 冲击成孔前以及过程中应经常检查钢丝绳、卡扣及转向装置，冲击时应控制钢丝绳放松量；

2 成孔前应在孔口设置护筒，护筒直径比钻头直径大200mm，钢护筒四周应用粘性土封填并捣实，护筒中心与桩位偏差不得大于50mm；

3 在砂土和较厚的夹砂层中成孔时，泥浆相对密度应控制在1.1-1.3，在穿过砂卵石层或容易塌孔的土层中成孔时，泥浆相对密度应控制在1.3-1.5；

4 每冲击1-2m应排渣一次，并定时补浆，排渣方法可采用泥浆循环法或抽筒法；

5 孔内水位应高于地下水位1m以上，且应高于护筒底口0.5m以上；

6 清孔完成后应立即置入钢筋笼，并固定在孔口钢护筒上；钢筋笼经检查无误后应立即浇筑混凝土，间隔不应超过4小时；

7 成桩后，桩底沉渣不宜超过200mm。

6.4.5  预应力管桩施工应符合下列规定：

1 预应力管桩沉桩可采用静压法沉桩、锤击法沉桩和植入法沉桩。

2 锤击法沉桩应满足以下要求：

1）宜采用重锤低击，最大锤击压应力和锤击拉应力均不应大于混凝土的轴心抗压强度设计值和轴心抗拉强度设计值；

2）收锤标准应按照设计要求控制，最后入土桩长与成孔深度偏差宜控制在±50mm以内；

3）对硬质土层成桩困难时，应调整施工速度或采取先行钻孔跳打方式。

3 植入法沉桩应满足以下要求：

1）桩位控制应在沉桩前做好桩位标记，严格控制桩的对中程度，桩位定位允许偏差应为±10mm；

2）钻孔应孔径均匀、垂直且不能塌孔，孔口应有防止坠物措施；

3）桩植入过程中，应随时检测桩位和垂直度，桩位偏差不得超过30mm，第一节桩垂直度偏差不应大于0.5%，整根桩垂直度偏差不应大于1%；

4）管桩与预成孔孔壁间间隙浆液应饱和密实，并根据需要随时补充。

4 管桩尽可能采用一段桩，如采用两段桩，接头应按设计要求设置，接头不应设置在基坑底部、锚杆（索）等剪力较大区间，不应采用硫磺胶泥接桩，且桩的接头不应在同一截面内，应相互错开。

6.4.8  机械施工其他规定：

1 作业前应对钻机进行检查，各部件验收合格后方能使用；

2 钻头和钻杆连接螺纹应良好，钻头焊接牢固，不得有裂纹；

3 钻机钻架基础应夯实、整平，地基承载能力应满足，作业范围内地下应无管线及其他地下障碍物。作业现场与架空输电线路的安全距离符合规定；

4 钻进中，应随时观察钻机的运转情况，当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣、以及其他不正常情况时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续开工；

5 当桩孔净间距过小或采用多台钻机同时施工时，相邻桩应间隔施工，当无特别措施时完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距不应小于4倍桩径，或间隔施工时间宜大于36h；

6 泥浆护壁成孔时发生斜孔、塌孔或沿护筒周围冒浆以及地面沉陷等情况应停止钻进，经采取措施后方可继续施工。

6.4.9  钢筋笼的制作、焊接、吊装等应严格按照《钢筋焊接及验收规程》JGJ18执行；非均匀配筋排桩的钢筋笼在绑扎、吊装、埋设时应保证钢筋笼的安放方向与设计方向一致。

6.4.10  灌注桩混凝土浇注应符合下列规定：

混凝土在浇灌时需严格按施工工艺施工，保证桩身混凝土质量，并宜采用商品混凝土灌注。混凝土配合比应通过试配确定，配置的混凝土应具有良好的和易性和流动性，并能满足设计强度以及施工工艺要求。

1 人工挖孔桩在混凝土灌注时，应先排除孔内积水，并控制下料高度，连续浇筑；若孔内积水无法排除，则按照水下混凝土的相关规定施工；

2孔内混凝土浇筑应采用末端距孔底高度小于2m的串筒或导管泵送；

3 混凝土浇注应间隔施工，并应在混凝土浇筑完毕不少于24小时后方可施工相邻的桩；

4 桩身混凝土应一次性浇注完毕后，待初凝后及时在桩孔位置回填土方或加盖盖板。

5 水下混凝土灌注应符合下要求：

1）钢筋笼和钻孔的中心要对应，就位后必须进行加固，防止浮笼或移位；

2）钢筋笼安放到位后安设导管，导管应放置在孔中心，在水下混凝土灌注过程中拆除导管时要保证竖直吊拆不晃动；

3）导管直径大小宜根据灌注混凝土骨料级配选择，应具备足够的强度和刚度，且密封性良好，管壁光滑、导管平直，无穿孔裂纹，导管接口处应有弹性密封垫圈；

4）混凝土骨料最大粒径不应大于导管直径的1/6和钢筋最小净距的1/4，且不大于40mm；

5）在灌首批混凝土之前宜先配制0.1～0.3m3水泥砂浆放入导管和漏斗中，然后浇筑混凝土；

6）首批混凝土量必须满足导管埋深不能小于1.5m；

7）首批混凝土灌注正常后，必须连续进行，不得中断。

6.4.11  冠梁施工应符合下列规定：

1 冠梁施工前应将支护桩桩顶浮浆凿除干净，外露钢筋应调直，锚固段钢筋预留长度应符合设计要求。

2 冠梁模板安装应满足混凝土模板施工要求；冠梁混凝土浇注采用土模时，土面应修理平整。

3 浇筑混凝土前，必须清理干净接触面之间的残渣、浮土和积水，保证桩顶与冠梁连接紧密。

6.4.12基坑土方开挖过程中，宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩间土体进行加固，防止土体掉落对人员、机具造成损害。按设计要求进行处理

## 6.5 重力式水泥土墙支护

6.5.1  重力式水泥土墙施工前应进行试验性施工，通过调整桩机的提升(下沉)速度、喷浆量以及喷浆、喷气压力等施工参数，以降低对周边环境的影响为原则，确定满足设计要求的工艺参数。

6.5.2  水泥土搅拌桩的施工应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79的规定。

6.5.3  水泥土搅拌桩机运行过程中，其下部严禁站立非工作人员；桩机移动过程中非工作人员不得在其周围活动，移动路线上不应有障碍物。

6.5.4  重力式水泥土墙施工遇有河塘、洼地时，应抽水和清淤，并应采用素土回填夯实。在暗浜区域水泥土搅拌桩应适当提高水泥掺量。

6.5.5  钢管、钢筋及其他筋材的插入应在水泥土搅拌桩成桩后及时完成，插入位置和深度应符合设计要求。

6.5.6  施工时因故停浆，应在恢复喷浆前，将搅拌机头提升或下沉0.5m后喷浆搅拌施工。

6.5.7  水泥土搅拌桩搭接施工的间隔时间不宜大于24h；当超过24h时，搭接施工时应放慢搅拌速度。若无法搭接或搭接不良，应作冷缝记录，在搭接处采取补救措施。

6.5.8  高压喷射注浆支护结构施工工序为机具就位、钻孔、贯入喷射管、喷射注浆、拔管和冲洗、等。

## 6.6 内支撑支护

6.6.1  支撑系统的施工与拆除顺序，应按先撑后挖、先托后拆的顺序；拆除顺序应与支护结构的设计工况相一致，并应结合现场支护结构内力与变形的监测结果进行。

6.6.2  支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械，当需要利用支撑结构兼做施工平台或栈桥时，应进行专门设计。

6.6.3  基坑开挖过程中应对基坑形成的立柱进行监测，并应根据监测数据调整施工方案。

6.6.4  支撑底模应具有一定的强度、刚度和稳定性，混凝土垫层不得用作底模。

6.6.5  基坑支护钢支撑应优先选用装配式钢支撑构件，并符合下列规定：

1 装配式钢支撑的构件应根据设计图的要求，采用工厂化制作和加工，并按相关规范及设计要求进行防腐、防锈处理。

2 装配式钢支撑、围檩、立柱及配件应进行进场检查验收。预应力施加的设备应经标定。

3 夏季施工，钢支撑产生较大温度应力时，应及时对钢支撑采取降温措施；冬季施工，钢支撑因降温产生收缩使支撑端部出现空隙时，应及时用铁楔将空隙楔紧或采用其他可靠连接措施。

4 装配式钢支撑体系各构件吊装及吊装设备应符合相关规范和标准的要求。

5 钢支撑活动端、固定端和标准段宜根据设计要求采取工厂化制作加工。

6.6.6  钢支撑吊装就位时，吊车及钢支撑下方严禁人员入内，现场做好防下坠措施；钢支撑吊装过程中应缓慢移动，操作人员应监视周边环境，避免钢支撑刮蹭坑壁、冠梁、上下钢支撑等，起吊钢支撑应先进行试吊，检查起重机的稳定性、制动的可靠性、钢支撑的平衡性、绑扎的牢固性，确认无误后方可起吊。当起重机出现倾覆现象时，应快速使钢支撑落回基座。

6.6.7  钢支撑的预应力施加应符合下列规定：

1 支撑安装完毕后，应及时检查各节点的连接状况，经确认符合要求后方可均匀、对称、分级施加预压力。

2 预应力施加过程中应检查支撑连接节点，必要时应对支撑节点进行加固；预应力施加完毕、额定压力稳定后应锁定。

3 钢支撑使用过程应定期进行预应力监测，必要时应对预应力损失进行补偿；在周边环境保护要求较高时，宜采用钢支撑预应力自动补偿系统。

4 采用自动轴力补偿（伺服）系统时，应符合下列要求：

1）自动轴力补偿（伺服）系统的轴力监测频率、最大伺服轴力和极限承载力、油缸的行程应满足钢支撑预加压力、基坑变形的要求；

2）每一道钢支撑均宜设定适宜的预加压力；

3）加压泵站宜放置在补偿节安装点附近，以缩短管道长度，减小管路压力损失；

4）自动轴力补偿（伺服）系统应设备用电源，确保全时段进行轴力监控。

6.6.8  立柱及立柱施工应符合下列规定：

1 立柱桩施工前应对其单桩承载力进行验算，竖向荷载应按最不利工况取值，立柱在基坑开挖阶段应计入支撑与立柱的自重、支撑构件上的施工荷载等。

2 立柱与支撑可采用铰接连接，在节点处应根据荷载大小，通过计算设置抗剪钢筋或钢牛腿等抗剪措施。立柱穿过主体结构底板以及支撑结构穿越主体结构地下室外墙的部位应采取止水构造措施。

3 钢立柱周边的桩孔应采用砂石均匀回填密实。

6.6.9  支撑拆除施工应符合下列规定：

1 支撑拆除应遵循“先换撑、后拆除”的原则，每道支撑拆除前均应满足设计要求，并做好换撑措施。

2 拆除施工施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，施工中应加强安全检查。

3 拆除作业施工范围内严禁非操作人员入内，切割焊和吊运过程中工作区严禁入人，拆除的零部件严禁随意抛落。钢筋混凝土支撑采用爆破拆除时，现场划定危险区域，并应设置警戒和相关的安全标志，警戒范围内不得有人员逗留，并应派专人监管。

4 支撑拆除时应设置安全可靠的防护措施和作业空间，当利用永久性结构底板或楼板作为拆除平台时，应采取有效的加固和保护措施，并征得主体结构设计单位同意。

5 支撑拆除施工过程中应加强对支撑轴力和支护结构位移的监测，变化较大时，应加密监测，并及时统计，分析上报，必要时停止施工加强支撑。

6 栈桥拆除施工过程中，栈桥上严禁堆载，并应限制施工机械超载，合理制定拆除的顺序，应根据支撑结构变形情况调整拆除长度，确保栈桥剩余部分结构的稳定性。

7 钢支撑可采用人工拆除和机械拆除，钢支撑拆除时应避免瞬间预加应力释放过大而导致支护结构局部变形、开裂，并应采用分步卸载钢支撑预应力的方法对其进行拆除。

6.6.10  当采用人工拆除作业时，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，支撑构件应采取有效的防下坠控制措施，对切断两端的支撑拆除构件应有安全的放置场所。

6.6.11  机械拆除应符合下列规定：

1 应按施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工，严禁超载作业或任意扩大使用范围。

2 作业中机械不得同时回转、行走。

3 对较大尺寸或自重较大的构件或材料，必须采用起重机具及时吊下。

4 拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所。

5 供机械设备使用和堆放拆卸下来的各种材料的场地地基承载力应满足要求。

6.6.12  内支撑换撑应符合下列规定：

1 内支撑的换撑应严格执行设计要求。

2 利用主体结构换撑时，主体结构的底板或中板混凝土及换撑构件强度应满足设计要求。设计无要求时，混凝土强度应达到设计值的 75%，方可换撑。

3 对于钢支撑，利用主体结构作换撑时，应在主体结构上预埋钢板，将钢支撑与预埋钢板进行焊接连接。

4 对于混凝土支撑，利用主体结构作换撑时，主体结构的底板或中板、换撑混凝土强度均应满足设计要求；设计无要求时，混凝土强度应达到设计值的 75%，方可换撑。

6.6.13钢支撑不宜作为材料及交通车载等的受力构件使用，所有临时设施和、材料堆场、交通道路需要钢支撑位置占道使用，占道平台均应别行设计或通过计算并获得原支撑设计单位同意方可使用。

## 6.7 地下连续墙支护

增加根据槽段长度采用双导管或三导管同时浇筑，同时采用小抽筒监测混凝土面上升高度，防止同一槽段浇筑混凝土面高差过大，影响墙体质量，浇筑混凝土埋管深度《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018可参照。

增加在输电线附近施工时，保持安全作业距离，在大风、大雾及雨天时，应停止作业并将人员及机械拆离。

6.7.1  导墙施工应符合下列规定：

1 导墙应按地下连续墙设计轴线位置放线开挖，开挖后基底宜铺筑C15 混凝土垫层，厚度宜为 30mm~50mm，垫层表面应平整。

2 导墙分段施工时，施工缝的位置应与地下连续墙施工接头位置错开。

3 导墙混凝土应分层浇筑，待混凝土强度达到设计强度的 75%后方可拆模，拆模时应保证混凝土表面及棱角不受损伤。

4 施工中如遇障碍物、软土或杂填土等不良地层条件时，宜进行换填或加固处理。

5 预制钢筋混凝土、钢结构导墙的接缝应严密、不得漏浆。

6.7.2  地下连续墙成槽施工应符合下列规定：

1单元槽段应综合考虑地质条件、结构设计、周边环境、机械设备、施工工艺等因素进行划分。

2 地下连续墙的转角处严禁设置槽段接头。

3单元槽段成槽施工宜采用跳幅间隔的施工顺序。

4 成槽机作业地面应平整、坚实。成槽宜采用液压抓斗式成槽机，进入密实砂卵石层或岩石层，可采用旋挖钻机配合或选用双轮铣成槽施工方法。地下连续墙与主体结构外墙相结合作为永久结构时，成槽施工应采用具有自动纠偏功能的设备，成槽机应具备垂直度显示仪表和纠偏装置，成槽过程中应及时纠偏。

5 成槽应采用泥浆护壁，泥浆面宜高于地下水位以上1.0m 及导墙底面以上0.5m；发现泥浆漏失应及时补浆，采取措施改善泥浆性能，控制泥浆漏失，保持泥浆液面高度。

6 槽段开挖完成，应及时检查槽位、槽深、槽宽、槽壁垂直度等，并做好记录；验收合格后进行清槽换浆。

7 成槽完成后，应及时对相邻单元槽段接头进行刷槽，刷槽应刷至槽底，将接头混凝土表面附着的泥砂等杂物清除干净；直至刷槽器表面无泥为止。

8 清槽宜分阶段进行。第一次清槽应在槽段开挖完成后静置 30min~60min 后进行， 宜采用成槽机清除槽底泥砂，清槽深度不小于成槽深度，并进行泥浆置换；第二次清槽宜在钢筋笼安装完成后进行，宜采取泵吸法或气举法。

6.7.3  地下连续墙成槽泥浆制备及处理应符合下列规定：

1护壁泥浆使用前应根据材料和地质条件进行试配，并进行室内性能试验，泥浆配合比宜按现场试验确定。

2泥浆应具有良好的物理性能、流变性能、稳定性能和抗水泥污染性能，保证连续墙施工中槽壁的稳定性。

3新配制泥浆静置时间宜大于24h，保证泥浆中各材料充分水化后方可使用。

4施工泥浆可经分离、净化处理后回收循环使用，需循环使用的泥浆宜根据施工实际情况补充膨润土、黏性土或其他处理剂等材料进行调制，经试验合格后使用。

5废弃泥浆、渣土应进行集中存放，运输应采用密闭式罐装车，不得撒落、溢出或泄露，不得污染环境，并应符合环保部门相关要求。

6.7.4  槽段接头施工应符合下列规定：

1成槽结束后应对相邻槽段的混凝土端面进行清刷，刷至底部，清除接头处的泥沙，确保单元槽段接头部位的抗渗性能。

2槽段接头应满足混凝土浇筑压力对其强度和刚度的要求，安放时，应紧贴槽段缓慢沉放至槽底，遇到阻力时，槽段接头应在清除障碍后入槽。

3地下连续墙接头止水处理措施应符合设计要求。

6.7.5  地下连续墙钢筋笼吊装应符合下列规定：

1吊装所选用的吊车应满足吊装高度及起重量的要求，主吊和副吊应根据计算确定。钢筋笼吊点布置应根据吊装工艺通过计算确定，并应进行整体起吊安全验算，按计算结果配置吊具、吊点加固钢筋、吊筋等。

2钢筋笼吊装前必须对钢筋笼进行全面检查，防止有剩余的钢筋断头、焊接接头等遗留在钢筋笼上。

3采用双机抬吊作业时，应统一指挥，动作应配合协调，载荷应分配合理。

4起重机械吊钢筋笼时应先稍离地面试吊，确认钢筋笼已挂牢，钢筋笼刚度、焊接强度等满足要求时，再继续起吊。

5起重机械在吊钢筋笼行走时，荷载不得超过允许起重量的70%，钢筋笼离地不得大于500mm，并应拴好拉绳，缓慢行驶。

6.7.6  预制墙段的堆放和运输应符合下列规定：

1预制墙段应达到设计强度的100%后方可运输及吊放。

2堆放场应平整、坚实、排水通畅。垫块放置在吊点处，底层垫块面积应满足墙段自重对地面荷载的有效扩散。预制墙段叠放层数不宜超过3层，上下层垫块应放置在同一直线上。

3运输叠放层数不宜超过2层，墙段装车后应采用紧绳器与车板固定，钢丝绳与墙段阳角接触处应有护角措施。异形截面墙段的运输应有可靠的支撑措施。

6.7.7  预制墙段的安放应符合下列规定：

1预制墙段应验收合格，待槽段完成并验槽合格后方可安放入槽段内。

2安放顺序为先转角槽段后直线槽段，安放闭合位置宜设在直线槽段上。

3相邻槽段应连续成槽，幅间接头宜采用现浇接头。

4吊放时应在导墙上安装导向架，起吊吊点应按设计要求或经计算确定，起吊过程中产生的内力应满足设计要求；起吊回直过程中应防止预制墙段根部拖行或着力过大。

6.7.8  起重机械及吊装机具进场前应进行检验，施工前应进行调试，施工中应定期检验和维护。

6.7.9  成槽机、履带吊应在平坦坚实的路面上作业、行走和停放。外露传动系统应有防护罩，转盘方向轴应设有安全警告牌。成槽机、起重机工作时，回转半径内不应有障碍物，吊臂下严禁站人。

## 6.8 锚杆（索）

6.8.1  锚杆（索）施工前，应结合设计文件详细调查锚杆（索）穿越地层范围内可能存在的既有地下管线、地下构筑物等，查明其位置、走向、类型、使用状况等情况。

6.8.2  锚杆（索）正式施工前，宜进行试验性施工，验证设计参数及施工工艺的合理性。

6.8.3  锚杆（索）的成孔工艺选择应符合下列原则：

1 应根据土层性状和地下水条件选择干成孔、套管护壁或泥浆护壁成孔工艺，成孔工艺应满足孔壁稳定性要求。

2 松散和稍密的砂土、粉土，碎石土，填土，有机质土，高液性指数的粘性土宜采用套管护壁成孔工艺。

3 位于地下水位以下时，不宜采用干成孔工艺。

4 高塑性指数的饱和粘性土层成孔时，不宜采用泥浆护壁成孔工艺。

6.8.4  锚杆（索）成孔施工应符合以下规定：

1 根据设计要求测定孔位，并作出标记和编号；

2 锚杆（索）孔定位允许偏差为≤50mm；

3 锚杆（索）钻孔角度允许偏差为≤3°；

4 钻孔深度应超过设计锚杆长度不小于0.5m，作为沉渣段；

5 钻孔过程中，如遇易塌孔的地层，应采用跟管钻进，不宜采用水洗清孔；

在不稳定地层或地层受扰动导致水土流失会危及临近建（构）筑物或公共设施的稳定性时， 宜采用套管护壁成孔，在含水量较高或饱和粘性土、粉土、粉砂等地层成孔时，不宜采用空气动力钻进。

6 清孔完成后拔出钻杆，及时安放锚杆（索）杆体，采用套管护壁工艺成孔时，应在拔出套管前安放杆体；

7 钻孔施工记录应详细、完整，对锚固段位于岩层的锚杆（索）应有判层记录，确定入岩长度。

6.8.5  锚杆（索）杆体的制作安装除应满足设计文件要求外，尚应符合下列规定：

1 材料下料长度满足锚杆长度、腰梁、台座的尺寸以及张拉锁定设备所需；

2 杆体制作前清除表面油污、锈膜等，自由段应涂油包裹或套塑料管隔离，并应绑扎牢固；

3 杆体采用HRB400、HRB500级钢筋时，其接长宜采用机械连接；

4 杆体采用钢绞线时，应按设计要求进行绑扎成形，钢绞线应平行、顺直，钢绞线分布间距均匀，杆体插入孔内时，应避免钢绞线在孔内弯曲或扭转；

5 采用高强度预应力螺纹钢筋、其他新型杆体材料时，其加工和制作方式应满足相应技术标准及设计文件要求；

6 杆体安放前应检查杆体制作质量，各部位是否牢固可靠，安放时应避免杆体扭转、弯折或松脱；

7 注浆管应安置于杆体中心，随杆体同时放入孔中，采用二次注浆时，二次注浆管的出浆孔及端头应密封良好。

6.8.6  锚杆（索）的注浆应符合下列规定：

1 浆液应搅拌均匀，随搅随用，并应在初凝前用完；

2 水泥浆或水泥砂浆内可掺入能提高注浆固结体早期强度或微膨胀的外掺剂，其掺入量宜按室内试验确定；

3 注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm；应在水泥浆液从孔口溢出后方可起拔注浆管；注浆后，当浆液液面下降时，应进行孔口补浆；

4 采用二次压力注浆工艺时，二次压力注浆宜采用水灰比0.50～0.55的水泥浆；二次注浆管应牢固绑扎在杆体上，注浆管的出浆口应采取逆止措施；二次压力注浆时，终止注浆的压力不应小于1.5MPa；

5 采用分段二次劈裂注浆工艺时，注浆宜在固结体强度达到5MPa后进行，注浆管的出浆孔宜沿锚固段全长设置，注浆顺序应由内向外分段依次进行；

6 基坑采用截水帷幕时，地下水位以下的锚杆注浆应采取孔口封堵措施；

7 寒冷地区在冬期施工时，应对注浆液采取保温措施，浆液温度应保持在5°C以上。

6.8.7  组合型钢腰梁、钢台座的施工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定；混凝土腰梁、混凝土台座的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

6.8.8  预应力锚杆（索）张拉锁定应符合下列要求：

1 当锚杆（索）锚固体及腰梁混凝土强度均大于设计强度的70%时，方可进行锚杆（索）的张拉锁定；锚杆（索）锚固体达到15MPa或设计强度的75%及腰梁混凝土强度均大于设计强度的70%时，方可进行锚杆（索）的张拉锁定

2 张拉前对张拉设备进行校准、标定，作业前应检查高压油泵与千斤顶之间是否连接完好、紧固；

3 张拉锁定台座的承压面应平整，并与锚杆(索)的轴线方向垂直；

4 拉力型钢绞线锚杆（索）应采用先单根预紧，再整体张拉锁定的方法；

5 锚杆(索)张拉控制应力和锁定值应符合设计要求，锚杆(索)锁定后若经监测发现明显的预应力损失，应进行补偿张拉；

6 锁定时的锚杆拉力应考虑锁定过程的预应力损失量；预应力损失量宜通过对锁定前、后锚杆拉力的测试确定；缺少测试数据时，锁定时的锚杆拉力可取锁定值的1.1倍～1.15倍；

7 锚杆锁定尚应考虑相邻锚杆张拉锁定引起的预应力损失，当锚杆预应力损失严重时，应进行再次锁定；锚杆出现锚头松弛、脱落、锚具失效等情况时，应及时进行修复并对其进行再次锁定；

8 锚杆(索) 应按设计要求进行张拉与锁定作业，并应有详细、完整的记录。

6.8.9  采用端部扩大头或局部扩体的其他新型锚杆（索），其施工设备选择、成孔工艺、注浆方法、张拉锁定方式等应满足相应设计文件要求。

6.8.10  可回收式锚杆（索）施工及后期回收应满足相应设计文件要求。

## 6.9 钢板桩

6.9.1  钢板桩施工应根据工程地质条件、周边环境条件、沉桩深度、钢板桩类型等选择适用的沉桩设备及沉桩工艺。环境保护要求高的基坑工程，宜采用静压设备进行沉桩和拔桩。

6.9.2  钢板桩施工前，对施工场地及周围环境进行调查应包括运输路线、作业空间、地下障碍物的状况等。对影响钢板桩施工质量及施工安全的地质条件（包含地层构成、土性、地下水等）必须详细调查。

6.9.3  钢板桩施工前应通过沉桩及拔出试验确定适合本工程的施工工艺及施工设备。

6.9.4  钢板桩施工前，应按照钢板桩桩位布置图进行测量放样并复核验收。

6.9.5  钢板桩沉桩可采用锤击沉桩、振动沉桩、静压沉桩和引孔植桩等工艺，根据场地条件因地制宜选用沉桩设备，在距周边建（构）筑物较近的场地内施工时宜优先选用静压法沉桩，并对相邻建（构）筑物进行监控，发现异常情况应及时处理。

6.9.6  钢板桩沉桩采用导桩、导梁及导架等导向装置时，导向装置应具有足够的强度和刚度，并符合下列规定：

1 宜采用夹紧式导向架，在平行于钢板桩墙定位轴线的两边，每隔2m~4m打入一根导桩，并在导桩与钢板之间附上导梁；也可使用制成框架结构的整体式导向架；

2 导向架和导梁宜用H型钢，截面高度以250mm~300mm为宜；

3 夹紧式导向架两侧导梁的间距应比钢板桩墙截面大20mm~50mm；

4 导梁顶面标高应比钢板桩桩顶标高低300mm~500mm，以不影响施打为宜。

6.9.7  钢板桩采用锤击法、振动法沉桩施工应符合下列规定：

1 沉桩设备功率选择时应考虑钢板桩类型、钢板桩的总长和入土长度、土层的硬度、沉桩的形式等因素；

2 在桩头部位必须设置保护桩头的桩帽；

3 采用锤击法、振动法沉入钢板桩时宜采用屏风式打入法施工，打入时应根据桩的偏斜情况选择打桩顺序。

6.9.8  钢板桩采用静压法沉桩施工应符合下列规定：

1 采用静压法设备选择时应考虑钢板桩类型、钢板桩的总长和入土长度、土层的硬度、沉桩的形式等因素，根据地质条件，确定是否装配高压水刀、螺旋钻杆等设备；

2 静压法施工应采用依次沉入的方法，施工中应不间断监测及校正沉桩垂直度；

3 若插入过程中垂直度不满足要求，必须拔起后重新插入；

4 若已插入的钢板桩发生倾斜，应进行必要的校正。

6.9.9  钢板桩墙沉桩施工应符合下列规定：

1 钢板桩不得出现脱锁现象，发现脱锁应拔起重打；

2 钢板桩墙轴线不得出现明显弯折。当板桩偏离轴线产生平面扭转时，应在后沉板桩中逐根纠正；

3 钢板桩沿墙轴线方向的扇形倾斜率不宜超过3‰，在沉桩过程中应随时监测，当超过3‰时应采用沉设楔形板桩的方法进行调整；

4 板桩的沉桩应以桩尖设计高程作为主要控制标准。

6.9.10  若设计中考虑钢板桩用于止水时，基坑开挖过程中及时进行桩体的闭水性检查，对漏水处进行焊接修补。

6.9.11  钢板桩拔除前，应仔细研究拔桩方法、拔桩顺序和拔桩时间及桩孔处理方案。

6.9.12  对于封闭式钢板桩墙，拔桩的开始点离开角桩5根以上，宜通过沉桩时的施工记录资料选择沉桩的最小阻力来确定拔桩的最佳开始点。拔桩顺序宜与打桩顺序相反，必要时也可间隔拔除。

6.9.13  拔桩可采用合适的振动锤或液压起拔器起拔，应根据钢板桩的截面、桩长、地质参数、打入时间、打桩方法和周边环境条件等选用合适的拔桩设备。

6.9.14  钢板桩起拔后留下的桩孔，应进行必要的填充处理。

## 6.10 坑内外土体加固

6.10.1  基坑工程进行坑内土体加固时，应先进行基坑围护结构施工，再进行坑土体加固施工，然后再进行基坑土石方开挖施工。也可在开挖一定厚度土方后，对坑内土体进行加固，再开挖剩余土石方。

6.10.2  当坑内加固土体用于基坑支护应急处理措施时，加固土体前，应先对支护结构进行必要的支撑或反压，并应充分考虑加固土体施工时对支护结构稳定性的影响。

6.10.3  当采用水泥土搅拌桩进行坑内土体加固时，在加固深度范围以上的土层被扰动区应采用低掺量水泥回掺处理。

6.10.4  高压喷射注浆法进行坑内土体加固施工应符合下列规定：

1 施工前应对现场环境和地下埋设物的位置情况进行调查，确定高压喷射注浆的施工工艺并选择合理的机具。

2 可根据情况在水泥浆液中加入速凝剂、悬浮剂等，掺和料与外加剂的种类及掺量应通过试验确定。

3 应采用分区、分段、间隔施工，相邻两桩施工间隔时间不应小于48h，先后施工的两桩间距宜为4m～6m。

4 可采用复喷施工技术措施保障加固效果，复喷施工应先喷一遍清水再喷一遍或两遍水泥浆。

5 当采用三重管或多重管施工工艺时，应对孔隙水压力进行监测，并应根据监测结果调整施工参数、施工位置和施工速度。

6.10.5  采用注浆法进行坑内土体加固时，可按现行行业技术标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79要求进行施工。

## 6.11 逆作法施工

6.11.1  支护结构与主体结构结合的逆作法宜按下列工序进行施工：

1 先施工立柱，柱下基础为钢筋混凝土灌注桩时，应在桩内预埋型钢、钢管或格构型钢柱，且立柱下端标高宜比地下室底板底面标高低0.5m以上；

2 挖去地面第一层土方(层高按设计定)，安装±0.00层(或负一层)楼面模板支顶，绑扎钢筋及浇筑混凝土，待混凝土达到设计强度要求时，才可挖下一层土方和做下一层结构施工；直至地下室底板结构施工；

3 在地下室向下施工的同时和在底板结构施工前，可按设计确定的施工的层数同时向上施工。

6.11.2  主体地下结构采用逆作法施工时，应在地下各层楼板上设置用于垂直运输施工的孔洞。楼板的孔洞应符合下列规定：

1 同层楼板上需要设置多个孔洞时，孔洞的位置应考虑楼板作为内支撑的受力和变形要求，并应满足合理布置施工运输的要求；

2 施工孔洞宜尽量利用主体结构的楼梯间、电梯井或无楼板处等结构开口；孔洞的尺寸应满足土方、设备、材料等垂直运输的施工要求；

3 地下结构楼板上的临时运输预留孔洞、立柱预留孔洞部位，应考虑荷载作用下洞口的应力和变形，采取设置边梁或增强洞口的钢筋配置等加强措施；

4 对主体地下结构逆作施工后需要封闭的临时孔洞，应根据主体结构对孔洞处二次浇筑混凝土的结构连接要求，预先在洞口周边设置连接钢筋或抗剪预埋件等结构连接措施；对有防水要求的洞口应设置刚性止水片、遇水膨胀橡胶止水条或预埋注浆管等止水构造措施。

6.11.3  支护结构的竖向支承立柱与地下结构竖向构件相结合时，立柱及立柱桩的施工应符合下列要求：

1 立柱桩混凝土的浇筑面宜高于设计桩顶500mm，立柱周围的空隙应用碎石回填密实，并宜辅以注浆措施；

2 立柱施工过程中宜采用专门的仪器装置进行定位和垂直度控制，对格构柱、H型钢柱，尚应同时控制转向偏差；

3 立柱采用钢管混凝土柱时，宜通过现场试充填试验确定钢管混凝土柱的施工工艺与施工参数；

4 立柱桩采用后注浆时，后注浆的施工应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94有关灌注桩后注浆施工的有关规定。

6.11.4 中间工程柱与地下室楼层梁板应按下列方式连接：

1 钢管柱与梁板交接处做成对穿式钢牛腿，与钢管壁焊接，并预留剪力传递构件；

2 钢筋混凝土柱预留钢筋与梁板连接，并预留凹槽抵抗剪力。

6.11.5  支护结构预留梁板钢盒或预留钢筋，梁板钢筋与支护结构预留的梁板钢盒或预留钢筋应弧焊连接。

6.11.6  后浇混凝土时，将已浇混凝土界面剔凿整齐，混凝土应密实振捣，确保新、老混凝土结合密实，无收缩裂缝。

6.11.7  地下室施工做好送风、排风工作，并使用12V安全低压电照明。

6.11.8  垂直运输用的孔洞应有专项安全防护措施。

6.11.9  支撑结构的安装和拆除顺序应与基坑围护结构的设计计算工况相一致；支撑拆除前应在主体结构与支护结构之间设置可靠的换撑传力构造或用回填土夯实。

# 7 地下水与地表水控制

## 7.1 一般规定

7.1.1地下水和地表水控制应根据设计文件、基坑开挖场地工程地质、水文地质条件及基坑周边环境条件编制施工组织设计或施工方案。

7.1.2施工方案应包括下列主要内容：

1 工程概况及设计依据；

2 分析地下水控制工程的关键节点，提出针对性技术措施；

3 抽水泵的选择、排水管及出水口的选择、电力配置等；

4 制定质量保证措施；

5 制定现场布置、设备、人员安排、材料供应和施工进度计划；

6 分析抽降地下水对周边环境的影响，并制定相应的保护措施；

7 制定监测方案；

8 制定安全技术措施和应急预案。

7.1.3 降排水系统应保证水流排入市政管网或排水渠道，应采取措施防止抽出的水倒灌流入基坑内。

7.1.4当采用设计的降水方法不满足施工要求时，或基坑内坡道或通道等无法按降水设计方案实施时，应反馈设计单位调整设计，制定补救措施。

7.1.5 当基坑内出现临时局部深挖时，可采用取集水明排 、盲沟等技术措施，并应与整体降排水系统有效结合。

7.1.6 抽水应采取措施控制出水含砂量，含砂量控制应满足设计要求，并应满足有关规范要求。

7.1.7 当支护结构或地基处理施工时，应采取措施防止打桩、注浆等行为造成管井、井点失效。

7.1.8  当坑底下部的承压水影响到基坑安全时，应采取坑底土体加固或降低承压水头等有效中措施。

7.1.9  应进行中长期天气预报资料收集，编制晴雨表，应根据天气预报实时调整施工进度。降雨前应对已挖开未进行支护的侧壁采用覆盖措施，应在坑底设临时排水沟并配备设备及时排走基坑内积水。

7.1.10  当因地下水或地表水控制原因引起基坑周边建（构）筑物或地下管线产生超限沉降时，应查找原因并采取有效控制措施。

7.1.11  基坑降水期间应根据施工组织设计配备发电机组，并应进行相应的供电切换演练。

7.1.12  井点的拔除或封井方案应满足设计要求，并应在施工组织设计中体现。

7.1.13  在粉土或砂土中施工水泥土截水帷幕，宜采用适合的添加剂，降低截水帷幕渗透系数，并应对帷幕的渗透系数进行检验，当对检查结果不能满足设计要求时，应进行设计复核。

7.1.14  当截水帷幕前设置混凝土排桩时，宜先施工截水帷幕，后施工混凝土灌注桩。

7.1.15  地下水控制工程不得恶化地下水水质，导致水质产生类别上的变化。

7.1.16  地下水控制施工、运行、维护过程中，应根据监测资料，判断分析对工程环境影响程度及变化趋势，进行信息化施工，及时采取防治措施，适时启动应急预案。

## 7.2 集水明排

7.2.1  坑顶排水沟宜布置在坡肩，距离支护结构外侧1.0m；坑底排水沟和集水坑宜布置于地下结构外侧，距坡脚宜不小于0.5m。

7.2.2  对于基坑周边地表汇水、坑底汇水及降水井抽出的地下水，可采用明沟排水；对坑底渗出的地下水，可采用盲沟排水；当地下室底板与支护结构间不能设置明沟时，也可采用盲沟排水。

7.2.3  沿排水沟宜每隔30～50m设置一口集水井；集水井深度应大于排水沟深度1.0m。

7.2.4  对处于膨胀性地区或有特殊要求时，明沟排水、集水井应采取防渗措施；采用盲沟排水时，应满足设计要求。

7.2.5  当基坑侧壁出现渗水时，应针对性地设置导水管，将水引入排水沟。

7.2.6  采用管道排水时，排水管道的直径应根据排水量确定。排水管的坡度不宜小于5‰，并宜设置清淤孔，清淤孔间距不宜大于10m。

7.2.7  当基坑开挖深度低于地下水位之后，排水沟与集水井的深度应随开挖深度不断加深，并及时将集水井中的水排出基坑。

7.2.8  排水设备宜采用潜水泵、离心泵或污水泵，水泵的泵量、扬程、水量可根据排水量大小与基坑深度确定。

7.2.9  基坑排水设施与市政管网连接口之间应设置沉淀池。明沟、集水井、排水管、沉淀池使用时应随时清理淤积物，保持排水通畅。

## 7.3 井点降水

7.3.1  管井降水

1施工前应先查明井位附近地下构筑物、地上地下管线等障碍物情况，并应采取相应防护措施。在架空输电线附近施工时，应严格按安全操作规程规定保持可靠安全距离。

2 管井成孔施工工艺应适合地层特点，可采用冲孔法或钻孔法成孔，成孔深度宜大于降水井设计深度0.3m～0.5m，成孔直径不应小于设计要求。

3 管井施工时应采取防止施工机械倾倒、钻具坠落等措施。井孔施工圆直，井管吊放应平稳、垂直，并保持井管在井孔中心，井管宜高出地表200mm以上，防止物体坠入井内。

4 采用泥浆护壁时，应在钻孔到底后清除孔底沉渣并立即置入井管、注入清水，当泥浆比重不大于1.05时，方可投入滤料；遇塌孔时不得置入井管，滤料填充体积不应小于计算量95%。

5 填充滤料后，应及时洗井，洗井应直至过滤器及填料滤水通畅，并安装水泵进行单井试抽检验井的滤水效果。

6 抽水设备宜采用深井潜水泵，泵量应大于设计值的10%，降水过程中，应每天观测一次管井水位，并根据水位情况调整泵型。

7 单井、排水管网安装完成后应及时进行联网试运行，并对水泵工作情况、水位降深、抽水量等做好记录。

8 当成孔施工记录地层与勘察报告不符、抽水量与水位降值与设计不符时，应及时联系设计单位调整降水方案。

9 降水运行期，应设置双电源，当发生停电时，应及时更换电源，保持正常降水。

10 降水运行期间应有专人值班，对降排水系统进行定期或不定期巡查，确保排水系统正常运行。

11抽水系统的使用期应满足主体结构、抗浮的施工要求；坑内降水井封堵回填应按设计要求严格执行。

7.3.2  真空井点及喷射井点

1 真空井点及喷射井点的成孔工艺可选用清水或泥浆钻进、高压水套管冲击工艺（钻孔法、冲孔法或射水法），不对易塌孔、缩颈的地层也可选用长螺旋钻机成孔。成孔深度应大于降水井设计深度0.5m～1.0m；

2 钻进到设计深度后，应注水冲洗钻孔、稀释孔内泥浆，滤料填充应密实均匀。孔内滤料宜采用0.4mm-0.6mm的中粗砂封堵至地面下1.0m，滤料上方采用粘土封堵；

3 井管宜采用金属管，直径不小于设计要求，管壁上渗水孔宜按梅花状布置，渗水孔直径宜取12mm～18mm，渗水孔的孔隙率应大于15%，渗水段长度应大于1.0m；管壁外根据土层粒径设置滤网；

4 成孔后应及时洗孔，并应抽水检验井的滤水效果；抽水系统不应漏水、漏气。

5 井点使用时抽水应连续，不得停泵，并应配备能自动切换的电源。

6 抽水时真空度应保持在30-60kPa，当真空度达不到要求时，应检查管道漏气情况并及时修复。

## 7.4 帷幕截水

7.4.1  水泥土搅拌法帷幕

1 水泥土搅拌可采用单轴、双轴、多轴搅拌工艺施工，喷浆搅拌下沉、提升速度和重复次数应满足设计和工艺要求。

2 对地下水位较高、渗透性较强的地层，宜采用双排搅拌桩截水帷幕。

3 桩位偏差应≤50mm，垂直度偏差不应超过1%。

4 对水泥土固结体搭接宽度应符合下列规定：

1）当注浆孔深度L≤10m时，搭接宽度不应小于100mm;

2）当注浆孔深度10m<L<15m时，搭接宽度不应小于150mm;

3）当注浆孔深度15m≤L时，搭接宽度不应小于200mm。

5 多轴水泥土搅拌桩采用套接一孔法施工时，相邻桩的搭接时间间隔不宜大于24h。

6 停止搅拌的位置宜高于帷幕设计顶面0.5m。当水泥土搅拌因故中途停止，继续搅拌时与停止搅拌前的固结体搭接长度不应小于1.0m。

7.4.2  高压喷射注浆截水帷幕

1高压喷射注浆可采用旋喷、摆喷、定喷工艺施工，注浆固结体有效半径宜通过现场试验确定。

2 高压喷射注浆应按设计的有效半径和土的类别确定喷射方式、喷射压力、注浆流量、提升速度、旋转速度等工艺参数。对硬塑状态的粘性土、密实的砂土和碎石土宜采用较小的提升速度和较大的喷射压力。当缺少类似土层条件下的施工经验时，应通过现场试验确定施工艺参数。

3高压喷射注浆的施工作业顺序应采用隔孔分序方式，相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于24h。

4桩位偏差应≤50mm，钻孔的垂直偏差不应超过1%。

5对水泥土固结体搭接宽度应符合下列规定：

1）当注浆孔深度L<10m时，搭接宽度不应小于200mm;

2）当注浆孔深度10m≤L<20m时，搭接宽度不应小于250mm;

3）当注浆孔深度20m≤L<30m时，搭接宽度不应小于350mm。

6 在喷射参数达到设计规定值后，随即按旋喷、定喷或摆喷的工艺要求，由下而上均匀喷射，注浆管分段提升的搭接长度不得小于100mm，停止喷射的位置宜高于帷幕设计顶面1m。

7可采用复喷工艺增大固结体半径、提高固结强度。

8 喷射注浆时，当孔口的返浆量大于注浆量的20%时，可采用提高喷射压力等措施。

9 当因浆液渗漏而出现孔口不返浆的情况时，应将注浆管停置在不返浆处持续喷射注浆，并宜同时采用从孔口填入中粗砂、注浆液掺入速凝剂等措施，直至出现孔口返浆。

10 喷射注浆后，当浆液析水、液面下降时，应进行补浆。

11 当喷射注浆因故中途停喷后，继续注浆时应与停喷前的注浆体搭接，其搭接长度不应小于500mm。

12 高压喷射注浆过程中，搅拌时间超过4小时的水泥浆液，不应使用。

13 采用二重管，应先送压缩空气，后送浆；采用三重管，应先送高压水，在孔底喷射切割1min后，再泵入水泥浆，由下而上喷射注浆，最后喷压缩空气。停机时先关高压水，再停止送浆，最后关压缩空气。

14 当注浆孔邻近既有建（构）筑物时，宜采用速凝浆液或大间距隔孔进行喷射。

15 对截水帷幕标高尺寸要求严格的工程，喷灌完成后6小时内，应在原孔位补浆。

16 施工中认真记录实际孔位、孔深、地下障碍物、洞穴、涌水、漏水及与工勘察报告不符等情况，应及时联系设计单位并采取相应的措施。

7.4.3  咬合排桩帷幕

1 咬合排桩的成孔工艺有旋桩成孔、全套管成孔、长螺旋后压灌施工法等。对截水要求较高的咬合排桩宜采用软切割全套管钻机施工。

2 保证钻孔咬合桩孔口定位的精度并提高桩体就位效率，桩顶应设置导墙，导墙宽度宜取3m～4m，导墙厚度宜取0.3m～0.5m。

3 相邻咬合桩应按先施工素混凝土桩，后施工钢筋混凝土桩的顺序进行；钢筋混凝土桩应在素混凝土桩初凝前，通过成孔时切割部分素混凝土桩身形成与素混凝土桩的互相咬合，但应避免过早切割。

4 咬合排桩基桩垂直度偏差应≤3‰，桩位允许偏差应≤50mm，预埋件位置的允许偏差≤20mm；成孔过程中如发现垂直度偏差过大，必须及时进行纠偏调整。

5 对于软土地区，在套管内取土时，套管底部应始终位于取土面下方，且取土面与套管底的距离应大于1.0m；对易产生管涌地层，套管底口应始终保持超前于开挖面2.5m以上。

6 粉土、砂土中的全套管钻孔咬合桩施工，应根据产生管涌的不同情况，采取相应的克服砂土管涌的技术措施，并应随时观察孔内地下水穿越砂层的动态，按少取土多压进的原则操作，确保套管超前。当遇套管无法超前时，可在套管内注水来平衡前一序列桩混凝土的压力，防止管涌发生。

7 孔内虚土和沉渣应清除干净，并用抓斗夯实孔底，灌注混凝土时，套管应随混凝土浇筑逐渐提拔；套管应垂直提拔，阻力过大时应转动套管同时缓慢提拔。

8 一边浇注混凝土一边拔套筒，应保持护筒底低于混凝土面不小于2.5m。

9 素混凝土桩混凝土缓凝时间的确定：在测定出单桩成桩所需时间后，可根据下式计算素混凝土桩混凝土缓凝时间：

T=3t+K

其中：t－单桩成桩所需时间；

T－素混凝土桩混凝土缓凝时间；

K－储备时间，一般取1.5t。

10 素混凝土塌落度不宜大于140mm，并实时观察桩身混凝土顶面是否下陷，若发现下陷应立即停止钢筋混凝土桩开挖，并一边将护筒尽量下压，一边向钢筋混凝土桩内填土或注水以平衡素混凝土桩混凝土压力。

11 其它施工工艺参照本规范第6章及相关规范的要求。

7.4.4  钢板桩式帷幕

1 钢板桩式帷幕应为锁口式构造。

2 沉桩前应在锁口内嵌填黄油、沥青或其他密封止水材料

3 钢板桩锁口应平直通顺，互相咬合，使用前应通过套锁检查。

4 拔除后的钢板桩孔应采用注浆回填。

5 钢板桩在打入与拔除时应加强对周边环境进行监测。

# 8土石方开挖

## 8.1 一般规定

8.1.1  土石方开挖前，应做好下列工作：

1  根据基坑支护相关文件、场地环境条件等编制包括下列主要内容的专项方案：

- 明确开挖起止时间。

- 明确开挖方式及顺序、运输线路（图）及倒场、分层厚度、分段长度、限时、均衡、对称开挖的必要性等。

- 明确对支护结构、地下水控制设施、监测设施、坡体、工程桩等的具体保护措施，必要时完善施工详图。

2  针对基坑开挖影响范围内建（构）筑物以及电缆、燃气、自来水管、雨污水管等地下管线的保护措施已确定，须提前实施的已完成。

3  场平、硬化、排水沟及集水坑、防护栏杆等已按设计要求完成。

4  已按监测方案要求开展基坑监测工作。

5  相关各方已核实场地高程、基坑土石方上口开挖线。

6  现场大门出入口、冲淋设施及设备、场内施工道路等已按相关施工组织设计、专项施工方案及有关规定完成并通过验收。

马道要求

8.1.2  基坑开挖除应满足设计工况要求外，尚应符合下列规定：

1当挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时，应采取措施保证坡道稳定，坡道坡度不应大于1﹕7，坡道宽度应满足行车要求。

2基坑周边、放坡平台的施工荷载，应按设计要求进行控制。

3基坑开挖的土石方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放，当需堆放时应进行承载力和相关稳定性验算。

4邻近基坑边的局部深坑宜在大面积垫层完成后开挖。基坑支护设计方案未涉及的邻近基坑边的局部深坑开挖前，应进行相关稳定性验算，并完善相关设计、施工专项方案。

5当基坑开挖深度范围内有地下水时，应采取有效的降水与排水措施，地下水宜在每层土方开挖面500mm以下。

6  基坑开挖过程中，基坑侧壁坡率应满足设计要求，并宜将基坑侧壁易脱落松散体、块石等清理干净。

8.1.3  基坑开挖过程中，当基坑周边相邻工程进行桩基、基坑支护、土石方开挖、盾构顶进、爆破等施工作业时，应根据相互之间的影响程度，确定相互间合理的施工顺序和方法，必要时应采取可靠的安全技术措施。

8.1.4  基坑开挖须采用信息施工法，根据基坑侧壁地层出露、基坑周边环境条件及监测数据、支护体系实施等具体情况，及时调整开挖顺序和施工方法。

8.1.5  在土石方开挖施工过程中，除满足3.1.8、6.1.12要求外，当出现以下情形时，应停止作业：

1  发现古墓、古物等地下文物时。

2  发现有毒有害液体、气体、固体以及其他不能辨认的液体、气体及异物，或者出现其他危及人身安全和公共安全的隐患时。

3  出现影响支护结构安全等边坡稳定安全因素的地下障碍物、孔洞时。

4  出露地层与勘察资料相关内容比对有较大出入时。

5  其他规定不能作业的情形。

8.1.6  在雨季等可能出现极端天气时，基坑内未作业的开挖及运输设备、设施等应放置在场地高处，以免被水淹、水泡；同时应远离基坑侧壁，以免因邻近基坑侧壁垮塌而受损。

8.1.7  基坑内分布有狭窄基槽或坑井，开挖深度较大，基坑侧壁可能塌方时，人工、机械等作业时应有可靠的支护措施。

8.1.8  开挖施工过程中相关记录应符合下列规定：

1开挖过程中，应对揭露的地层结构、岩体结构面、软弱夹层、地下水、特殊性岩土、基坑侧壁局部特殊构造等情况进行记录，当与勘察报告存在差异较大时，应及时通知监理、勘察及设计等单位相关人员，研究处置措施。

2按设计要求开挖至设计轮廓时，应对开挖面进行地质编录。

3开挖过程中，基坑侧壁局部变形超限或坍塌时，应对变形体或坍塌体做专项记录。

## 8.2 无内支撑的基坑开挖

增加放坡支护（素喷、网喷、土钉墙、复合土钉墙）土方开挖建议增加1款“土方开挖应严格按照设计坡率开挖，严禁掏挖坡脚，甚至开挖成反坡”。

8.2.1  无内支撑的基坑开挖一般采用明挖法。

8.2.2  地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡坡率允许值应根据勘察资料或地方经验确定。

8.2.3  放坡开挖的基坑，除应满足6.2要求外，基坑侧壁护坡尚应符合下列规定：

1坡面可采用钢丝网水泥砂浆或现浇钢筋混凝土覆盖，现浇混凝土可采用：钢筋网+喷射混凝土，护坡面层厚度不应小于50mm、混凝土强度等级不宜低于C20，配筋应根据计算确定，混凝土面层应采用短土钉固定。

2护坡面层宜扩展至坡顶和坡脚一定的距离，坡顶处可与硬化砼板、施工道路等相连，坡脚处可与垫层相连。

3 当坡面泄水孔间距无具体设计要求时，可采用0.5m～2.0m。

4分级放坡开挖时，在上一级基坑侧壁处理完成之前，严禁进行下一级基坑侧壁土石方开挖。

8.2.4  采用土钉（锚杆）、复合土钉（锚杆）墙支护的基坑开挖施工尚应符合下列规定：

1截水帷幕、微型桩等强度和龄期、土钉（锚杆）承载力和龄期达到设计要求后方可进行土方开挖。

2基坑开挖应按照设计工况与土钉（锚杆）施工交替进行，并分段分层，且应缩短无支护情形暴露时间。

3宜采用先开挖基坑侧壁周边后开挖基坑中部的岛式开挖方式，以便在较短时间内完成支护结构施工。基坑侧壁周边开挖宽度宜在8m～10m，以方便土钉（锚杆）等施工，并满足施工安全要求。

4采用分层分段方法进行土石方开挖，每层开挖的底标高应低于相应土钉（锚杆）位置，距离宜为200mm～500mm，每层分段长度不应大于30m。地质条件较差、单层开挖厚度较大、施工能力较弱时宜适当减小每层分段长度。

5预应力锚杆应经验收试验检测合格并按要求锁定后方可进行下一层土石方开挖。

8.2.5  采用重力式水泥土围护墙的基坑开挖施工尚应符合下列规定：

1重力式围护墙的强度和龄期达到设计要求后方可进行土石方开挖。

2  若开挖深度较浅，且周边环境条件较好，可采取竖向一次性开挖到底方法。

3面积较大的基坑宜采用盆式开挖方式，盆边留土平台宽度不宜小于8m。

4 开挖至基底后应及时浇筑垫层，围护墙无垫层时暴露长度不宜大于10m。

8.2.6  采用悬臂桩、桩锚、双排桩等支护结构的基坑开挖施工尚应符合下列规定：

1支护结构（包括桩间面板）强度和龄期达到设计要求后方可进行土石方开挖。临基坑侧壁分层开挖厚度不宜大于1.8m。

2  桩间开挖尺寸符合设计要求，不适宜采用机械时宜采用人工作业。

## 8.3 有内支撑的基坑开挖

8.3.1  有内支撑的基坑开挖有明挖法、暗挖法、明挖与暗挖相结合三种方法。

8.3.2  基坑开挖应按先撑后挖、分层、分段、限时、均衡、对称等方法确定作业顺序，严禁超挖，应缩短基坑无支撑暴露时间和减小基坑无支撑暴露空间。

8.3.3  土方分层厚度应满足设计工况要求。对基坑变形控制要求较高时，单层大面积开挖可至水平支撑结构上口标高，下一步放坡开挖形成水平支撑结构部分施工沟槽。

8.3.4  若水平支撑采用钢筋砼支撑结构，下层土石方开挖作业过程中，应将上层水平支撑模板清除干净。

8.3.5  钢筋砼支撑结构强度达到设计要求后方可进行下一层土石方开挖；钢支撑应按设计要求施加预应力并进行质量验收后方可进行下一层土石方开挖。

8.3.6  宜先开挖基坑周边环境条件较好一侧的土石方。

8.3.7  基坑开挖面积较大的工程，可根据周边环境条件、支撑形式等因素，分别采用岛式开挖、盆式开挖等方式。

8.3.8  斜长形基坑开挖可选择合适的斜面分层分段作业。

8.3.9  挖土机械不应停留在水平支撑上方作业，当在支撑结构上部行走时，应采取相应的保护措施。

8.3.10 立柱桩及塔吊等基础下钢格构柱周边300mm内土石方宜人工清除。严禁扰动、损坏立柱。

8.3.11  斜支撑基坑开挖应根据地层地质条件及设计要求，采用预留土台，先斜撑、后开挖的方法。

8.3.12  采用逆作法、盖挖法进行暗挖施工应符合下列规定：

1基坑土石方开挖和结构工程施工的方法和顺序应满足设计工况要求。

2基坑土石方分层、分段、分块开挖后，应按施工方案的要求限时完成水平支护结构施工。土石方分层厚度尚应考虑短排架支模空间要求，分层开挖深度应距结构底标高一定距离。

3狭长形基坑暗挖时，宜采用分层分段开挖方法，分段长度不宜大于25m。

4面积较大的基坑应采用盆式开挖方式，盆式开挖的取土口位置与基坑侧壁的距离不宜小于8m。

5基坑暗挖作业应根据结构预留洞口的位置、间距、大小增设通风设施，应根据开挖过程设置及需求配置足够的照明设施。

## 8.4 土石方开挖方式与爆破

8.4.1  岛式开挖应符合下列规定：

1  岛式开挖适用于支护结构沿基坑侧壁布置且中部留有较大空间的基坑。属明挖法之一。

2基坑侧壁区域土石方的开挖范围应根据支护结构布置形式、变形控制等因素确定。应采用分段开挖方法，以缩短基坑侧壁无支撑或无垫层的暴露时间。

3  中部岛状土体的大小应根据支护结构所在区域等因素确定，不应影响整个支护结构的形成。

4中部岛状土体的各级放坡和总放坡应验算稳定性。

5中部岛状土体的开挖应均衡对称进行。

8.4.2  盆式开挖应符合下列规定：

1  盆式开挖适用于基坑中部无支撑或支撑较为密集的大面积基坑。既属明挖法，也属暗挖法。

2中部土石方的开挖范围应根据支撑形式、基坑变形要求、坑边土体加固、环境保护等因素确定；中部有支撑时应先完成中部支撑，再开挖盆边土石方。

3盆边开挖形成的临时放坡应进行稳定性验算。

4盆边土石方应分块对称开挖，分块大小应根据支撑结构平面布置确定，应限时完成支撑。

5 基底为软土的盆式开挖，应加强侧壁可采取疏排水、支护、土体加固等临时性措施。

8.4.3  狭长形基坑土石方开挖应符合下列规定：

1采用钢支撑的狭长形基坑可采用纵向斜面分层分段开挖方法，斜面应设置多级放坡；各阶段形成的放坡和纵向总坡的稳定性应满足现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的规定。

2 从中间向两端同时开挖的方式一般适用于长度较长或为加快施工进度的基坑。

3每层每段开挖和支撑形成的时间应符合设计要求。

4分层分段开挖至基底时，应及时施工垫层。

8.4.4  土石方开挖爆破应符合下列规定：

1  土石方开挖爆破工程应由具有相应爆破资质和安全生产许可证的企业承担。爆破作业人员应取得有关部门颁发的资格证书，并须持证上岗。爆破工程作业现场应由具有相应资格的技术人员负责指导作业。

2爆破参数应根据工程类比法或通过现场试炮确定。

3 当采用爆破法施工时，应采取合理的爆破施工工艺以减小对周边环境的影响。当坡体顶部边缘有建（构）筑物或岩体抗拉强度较低时，坡体的上部宜采用锚杆支护以控制岩体开挖后的卸荷裂隙。有锚杆支护的爆破开挖，应采取防止锚杆应力松弛措施。

4当采用爆破法施工时，应编制切实可行的符合相关规定的专项方案，并进行专家论证。在具体实施过程中，须贯彻“动态化设计、信息化施工”要求，根据周边环境条件及地质条件、现场实际实施效果等具体情况，以及对基坑侧壁及既有支护结构的影响程度及时调整相关参数及工艺流程、技术措施等。

5  对钢筋砼内支撑梁拆除实行爆破法施工前，必须对既有支护结构、主体施工成品、半成品及其他设施、设备等的影响做评估。

6 土石方开挖爆破尚应符合《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180、《爆破安全规程》GB 6722的相关规定。

# 9 特殊性岩土基坑工程

## 9.1 一般规定

9.1.1  特殊性岩土基坑工程施工应根据当地气候条件、场地的工程地质水文地质条件、支护结构型式，结合地区工程经验和施工条件，采取合理的安全技术措施。

9.1.2  土方开挖前，应完成地表水系导引措施，应按设计要求完成基坑四周坡顶截（排）水沟及防渗层的施工；使用过程中，应对排水和防护措施进行定期检查和记录，排水应保持通畅，施工期间应保证各类地表水不得进入工作面。

9.1.3  形成的开挖面符合设计要求后，应立即开展后续施工，避免开挖面长时间暴露。

9.1.4  特殊性岩土基坑工程应进行信息法施工和监测，并加强日常专人巡视，及时反馈地表裂缝、异常变形和渗漏等信息。

## 9.2 膨胀土基坑工程

9.2.1  膨胀土基坑施工前应进行场地平整，支护结构外侧2倍基坑深度范围内场地标高不得超过设计要求。

9.2.2  膨胀土中支护结构施工宜采用干作业方法。

9.2.3  当施工过程中发现实际揭露的膨胀土分布情况、土体膨胀特性与勘察报告存在较大差别时，应及时反馈设计方，并应采取处理措施。

9.2.4  膨胀土基坑开挖应符合下列规定：

1 土方开挖应按从上到下分层、分段依次进行，开挖应与坡面防护协同作业，本级边坡开挖后，应及时进行边坡防护处理，在上一级边坡处理完成、满足设计要求之前，严禁下一级边坡开挖。

2 应分层、分段开挖，分段长度不应大于30m，分层厚度不宜大于1.0m。

9.2.5  膨胀土基坑工程地表水控制除满足7.2规定外，尚应符合下列规定：

1 开挖前，应根据现场地形及汇水条件、基坑四周地面水系情况，按设计要求做好地表水导引及坡顶、坑底的截（排）水方案。

2 坡顶应设置硬化防渗层，宽度宜大于2倍基坑深度，若受现场条件限制，宽度至少应大于1倍基坑深度或硬化至红线。

3 坡顶截水沟应进行防渗漏处理，截水沟应结合地形条件分段布置向坑外排放的排水通道，排水通道应确保排水通畅。

9.2.6  锚杆(索)施工应根据土层情况和锚杆(索)孔参数(深度、直径等)选用合适的钻孔机具，膨胀土地层优选跟管钻孔，同时考虑水对锚固地层地基有不良影响，宜干钻；膨胀土地层稳定性较好时，锚杆、土钉也可采用麻花钻。严禁采用气动成孔。

## 9.3 昔格达地层基坑工程

9.3.1  昔格达地层中支护结构施工宜采用干作业方法。

9.3.2  昔格达地层基坑工程地表水控制除满足7.2规定外，还应符合下列规定：

1 开挖前，应根据现场地形及汇水条件、基坑四周地面水系情况，按设计要求做好地表水导引及坡顶、坑底的截（排）水方案。

2 坡顶应设置硬化防渗层，宽度宜大于2倍基坑深度，若受现场条件限制，宽度至少应大于1倍基坑深度或硬化至红线。

3 坡顶截水沟应进行防渗漏处理，截水沟应结合地形条件分段布置向坑外排放的排水通道，排水通道应确保排水通畅。

4 基坑底应采取措施防止受水软化。

9.3.3  施工（开挖）过程中应核查是否存在不利结构面，倾角≥5°时宜按顺层边坡考虑，并及时反馈设计。

## 9.4 岩溶地区基坑工程

9.4.1  施工前应进行场地清理，完善防、排水设施，合理组织施工顺序。

9.4.2  施工用水应不对浆液结石体等具有侵蚀性。

9.4.3  锚杆（索）正式注浆前应进行现场压水（注水）、注浆试验，确定合理的注浆参数和施工工艺。

9.4.4  施工应贯彻“探灌结合”的原则，施工中结合施工钻孔或工程开挖揭示的岩溶发育情况，加强动态调整和施工控制，必要时采取加密钻孔或辅以其他手段，摸清隐伏岩溶的分布情况和发育特征，并做好各项施工记录。当与勘察报告出入较大时，应及时通知设计单位。

9.4.5  当存在较大溶洞或开放性岩溶通道时，应查明溶洞充填物性质或岩溶通道是否存在地下暗河等情况，基坑开挖应防止溶洞充填物突涌引发安全事故，或地下暗河大量涌水淹没基坑。

9.4.6  基坑支护结构采用支护桩，支护桩深度范围内遇到土（溶）洞时，土（溶）洞可采用素混凝土、塑性混凝土或水泥砂浆封填。

9.4.7  支护结构采用锚杆时，锚杆应避免穿过土洞或溶洞，无法避免时，应先对土（溶）洞进行充填，并加大锚杆的长度，增加锚杆的锚固段。

9.4.8  施工期间应加强变形监测（如水平位移、地面沉陷等）；加强日常巡视（如冒浆点位置、附近水位变化情况、岩溶强烈发育区、以及已发生塌陷区域等）；发现异常情况，应立即采用相应措施。

## 9.5 深厚填土地区基坑工程

9.5.1  深厚填土在基坑工程中属于不利土体,有条件情况下,宜对侧壁土体或坑底被动区土体进行处理，以改善土体的力学性能指标 。

9.5.2  在深厚填土区开挖深基坑，需做好地下水位下降导致地面沉降较大的应急预案，并对基坑顶部的管线、浅基础建筑物等设施做好相应的评估和保护工作。

9.5.3  支护桩的施工应选取合适的成桩工艺，同时应采取隔桩施工，防止窜孔，确保桩身质量。

9.5.4  锚杆施工应采用合适的成孔工艺，减小对地层的扰动。必要时采用跟管措施，实行钻进时同步跟进套管，确保成孔质量。

9.5.5  桩间土支护应紧随土方开挖进行，防止桩间土暴露时间过长导致垮塌。

# 10 基坑工程质量检验与检测

## 10.1 一般规定

10.1.1  基坑工程质量检测应具备下列资料：

1 岩土工程勘察报告和环境调查报告；

2 建筑总平面图、地下管线图、地下结构的平面图和剖面图；

3 基坑支护设计文件和施工方案；

4 使用原材料及成品检验资料；

5 基坑支护施工记录等。

10.1.2  基坑支护受检部位应按下列原则确定：

1 基坑支护中重要部位；

2 施工质量有怀疑部位或设计要求的重要部位；

3 地层土性较差或局部地质条件出现异常部位；

4 满足以上要求后宜均匀分布。

10.1.3  支护结构施工和使用的原材料及成品应由现场监理、建筑方代表或由建设方委托有相应资质的第三方按照有关施工验收标准进行检验。

10.1.4  检测仪器和辅助设备在有效标定期内，并满足测试要求的精度。

## 10.2 土钉墙

10.2.1  土钉墙施工过程的质量检验应包括原材料质量、放坡系数、土钉位置、土钉孔直径、土钉孔深度、土钉孔角度、土钉杆体长度、注浆配比、注浆压力、注浆量、喷射混凝土厚度及强度等进行检验。检验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。

10.2.2  在土钉施工结束后应进行土钉抗拔承载力检测试验；检测试验应在注浆固结体强度达到10MPa或达到设计强度的70%后进行。

10.2.3  土钉抗拔承载力宜按附录A进行，并应符合下列规定：

1 对安全等级为一级、二级、三级的土钉墙，抗拔承载力检测值分别不小于土钉轴向拉力标准值的1.4倍、1.3倍、1.2倍；

2 同一土层、同一设计抗拔承载力条件下，土钉的检测试验数量不少于总土钉数的1％，且不应少于3根，并采用随机抽样的方法选取；

3 试验土钉与面层混凝土需脱开，试验装置保证土钉与千斤顶同轴；

4 检测土钉应采用随机抽样的方法选取；检测土钉不合格时，应扩大检测数量，检测数量应由建设单位、监理单位、勘察单位、基坑支护设计单位、基坑支护施工单位共同确定。

10.2.4  喷射混凝土强度采用钻芯法取样进行单轴抗压强度试验，取样数量为按喷射混凝土面积每500m2一组，每组取样试件不应少于3个，或采用现场喷射混凝土大板或原位抽芯法制作。

10.2.5  土钉墙的喷射混凝土厚度检测的数量为喷射混凝土面积每500m2不应小于1组，每组检查数量不应小于3点；全部检测点的面层厚度平均值不应小于厚度设计值，最小厚度不应小于厚度设计值的80％。

10.2.6  复合土钉墙中的预应力锚杆，应按本规范10.5节的相关规定进行抗拔承载力检测。

10.2.7  复合土钉墙中的水泥土搅拌桩或旋喷桩用作截水帷幕时，应按本规范10.3节的相关规定进行质量检测。

## 10.3 排 桩

10.3.1  排桩施工过程中的质量检验应包括桩位、桩距、桩径、桩顶标高，桩长及嵌固深度、配筋的数量和直径及配筋方向、保护层厚度、桩的垂直度、冠梁尺寸及配筋等内容。检验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。

10.3.2  排桩和冠梁应进行混凝土试块抗压强度试验，每批次混凝土的取样试块不少于3组，每组3件。

10.3.3  受力纵向钢筋的连接应进行抽样检验，检查数量按钢筋连接规程执行。

10.3.4  排桩桩身完整性应进行检测，可采用低应变动测法，对永久性支护桩应结合声波透射法，受检桩混凝土不应低于设计强度的70%，且不应低于15MPa，并应符合下列规定：

1 完整性检测在冠梁或腰梁或其他支撑构件施工或安装前进行，并对全数排桩进行桩身完整性检测；

2 检测仪器的主要性能指标应符合《基桩动测仪》JG/T3055的有关规定；

3 现场检测、数据分析与判定应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106的有关规定；

4 当根据低应变法、声波透射法有异常时，宜采用钻芯法对桩身混凝土质量进行检查；

5 当对桩身混凝土强度有怀疑时，可采用钻芯法对桩身混凝土取样进行室内抗压试验。

## 10.4 重力式水泥土墙

11.4.1  重力式水泥土墙施工过程质量检验应包括原材料质量、断面尺寸、材料强度及泄水孔设置等内容；当有抗渗使用要求时，还应进行压水试验等检测渗透性能。检验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。

11.4.2  重力式水泥土墙的质量检测应符合以下规定：

1 应采用开挖方法检测水泥土搅拌桩的直径、搭接宽度、位置偏差；

2 应采用钻芯法检测水泥土搅拌桩的单轴抗压强度、完整性、深度；单轴抗压强度试验的芯样直径不应小于80mm；

3检测点的数量不应少于总桩数的1%，且不应少于6处；

4检测时间宜在施工完成28天后进行。

## 10.5 锚杆(索)

10.5.1  锚杆(索)施工过程中质量检验应包括原材料质量、锚杆（索）位置、钻孔直径、钻孔角度、钻孔深度、锚杆(索)体钢筋或钢绞线的直径和长度、保护层的厚度和注浆量等内容。检验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。

10.5.2  注浆体强度检验试块数量每30根不少于1组，每组试块数量砂浆为3块，水泥净浆为6块。

10.5.3  锚杆(索)抗拔试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行。锚杆(索)杆体在最大张拉力下的应力不得超过杆体极限强度标准值的0.85倍。

10.5.4  锚杆(索)极限抗拔承载力应通过抗拔试验确定，试验方法按附录A进行，并符合下列规定：

1 确定锚杆(索)极限抗拔承载力试验宜采用多循环加载法；

2 同一条件下的极限抗拔承载力试验的锚杆数量不应少于3根。

10.5.5  锚杆(索)应进行抗拔承载力检测按附录A进行，并符合下列规定：

1 锚杆(索)的抗拔承载力检测应采用逐级单循环加载法；

2 检测数量不少于锚杆(索)总数的5％，且同一土层内或同一类型不应少于3根；

3 试验锚杆(索)材料及尺寸及施工工艺应与工程采用的锚杆(索)相同。

10.5.6  验收试验最大轴向拉力应根据锚杆(索)的设计等级确定，并满足表10.5.6的要求。

表10.5.6  锚杆(索)的抗拔承载力检测值

| 支护结构的安全等级 | 抗拔承载力检测值与轴向拉力标准值的倍数 |
| --- | --- |
| 一级 | ≥1.4 |
| 二级 | ≥1.3 |
| 三级 | ≥1.2 |

## 10.6 内支撑

10.6.1  钢筋混凝土内支撑施工过程中质量检验应包括原材料质量、立柱基础标高、腰梁和冠梁连接预埋件位置和标高、构件截面尺寸、混凝土强度、配筋直径和数量、轴线平面位置、支撑与垫层或模板的隔离措施等内容。检验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。

10.6.2  钢支撑应检验外轮廓尺寸、预加顶力、轴线平面位置、连接质量等。检验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。

10.6.3  立柱桩的质量检验应包括截面尺寸、立柱长度、垂直度、立柱扰度等。检验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。

10.6.4  施工结束后，对应的下层土方开挖前应对水平支撑的尺寸、位置、高度、标高、支撑与围护结构的连接节点、钢支撑的连接节点和钢立柱的施工质量进行检测。

## 10.7 地下连续墙

10.7.1  地下连续墙施工过程中应定期对泥浆指标、钢筋笼的制作与安装、混凝土的坍落度、预制地下连续墙墙段安放质量、预制接头、墙底注浆、地下连续墙成槽及墙体质量等进行检验。检验应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。

10.7.2  地下连续墙成槽结束后应对成槽的宽度、深度及垂直度进行检验，一般抽查数量不得小于同条件下总槽段数的 20%，每槽段应抽查 1 个断面。两墙合一地连墙每段槽段都应检查。

10.7.3  两墙合一地下墙，在钢筋笼沉放后，应做二次清孔，并全数检查沉渣厚度，沉渣厚度应符合设计要求。

10.7.4  墙身混凝土抗压强度试块每 100m3 混凝土应做 1 组，每幅槽段不应少于 1 组，每组为3件；墙身混凝土抗渗试块每5幅槽段不应少于 1 组，每组为6件。在强度满足设计要求后方可开挖土方。

10.7.5  作为永久结构的地下连续墙墙体混凝土质量应采用声波透射法进行检测，检测墙段数量不宜少于同条件下总墙段数的 20%，且不得少于 3 幅，每个检测墙段的预埋超声波管数不应少于4个，且宜布置在墙身截面的四边中点。

10.7.6  应进行槽底沉渣厚度检测；当地下连续墙作为主体地下结构构件时，应对每个槽段进行槽底沉渣厚度检测。

10.7.7  当根据声波透射法判定墙身质量不合格时，应采用钻芯法进行验证。

10.7.8  当地下连续墙作为主体地下结构构件时，其质量检测尚应符合相关标准的要求。

## 10.8 钢板桩

10.8.1  钢板桩桩顶高程符合工艺设计要求。钢板桩施工过程中，钢板桩顶达到设计高程时，平面位置允许偏差：水中打桩为20cm，陆地打桩10cm；

10.8.2  经过整修或焊接的钢板锁口，须通过试验，合格后才能投入使用；。

10.8.3  钢板桩接长时，应采用等强度钢板桩焊接接长，相邻制板桩接头上下错开2m以上。对电焊接头总量10%的焊缝进行探伤检测，检查清除焊渣后的焊缝饱满程度；

10.8.4  钢板桩围堰宽度应根据水深、流速、土质和围堰长宽比等因素来确定，但宽度不应少于2.5m。

10.8.5  钢板桩因倾斜无法合拢时，应使用特制楔形钢板桩，楔形的上下宽度之差不得超过桩长的2%。

10.8.6  同一围堰内，使用不同类型的钢板桩时，两种不同类型的钢板桩的各半拼接成异型钢板桩，再与相邻桩进行连接。接长的桩，其相邻桩的接头位置应上下错开。

10.8.7  钢板桩施工完毕后，应对桩身垂直度进行逐根检查。桩身垂直度应满足设计要求。

## 10.9 坑内土体加固

10.9.1  在基坑工程中设置被动区加固、封底加固时，土体加固的施工检验应符合以下规定。

10.9.2  采用水泥土搅拌桩、高压旋喷注浆等土体加固的桩身强度应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法。取芯数量不宜少于总桩数的0.5%，且不得少于3根。

10.9.3  注浆法加固结束28d后，宜采用静力触探、动力触探、标准贯入等原位测试方法对加固土层进行检验。检验点的位置应根据注浆加固布置和现场条件确定，每200m2检测数量不应少于1点，且总点数不应少于5点。

10.9.4  采用水泥土搅拌桩进行土体加固时，其施工质量检验应符合本标准10.4的规定。

10.9.5  采用高压旋喷注浆桩进行土体加固时，其施工质量检验符合本标准10.3的规定。

## 10.10 降 水

10.10.1  井点降水的降水井、回灌井施工过程中检查包括井深、井径、井壁管和滤水管的长度、直径、填砾的规格与数量、单井水量和出水含砂量等内容。

10.10.2  洗井结束后应进行抽水试验(包括出水含砂量的测定)，单井出水量不应少于设计要求，含砂率不应大于设计要求。

## 10.11 截水帷幕

10.11.1  截水帷幕施工过程质量检验应包括原材料质量、高压旋喷施工的注浆压力、水压、风压、压浆头旋转速度、压浆头提升速度、水灰比和压浆量等内容。

10.11.2  截水帷幕的质量检测应符合下列要求：

1 与排桩咬合的高压旋喷注浆、水泥土搅拌桩帷幕，与土钉墙面层贴合的水泥土搅拌桩帷幕，应在基坑开挖前或开挖时，检测水泥土固结体的尺寸、搭接宽度；检测点应按随机方法选取或选取施工中出现异常、开挖中出现漏水的部位；对设置在支护结构外侧单独的截水帷幕，其质量可通过开挖后的截水效果判断；

2 对施工质量有怀疑时，可在搅拌桩、高压喷射注浆液固结后，采用钻芯法检测帷幕固结体的单轴抗压强度、连续性及深度；检测点的数量不应少于3处；

3 对桩体、注浆固结体采用抽水试验或钻孔内压水检测桩体、注浆固结体的抗渗能力，检测点的数量不宜少于总桩数的或总注浆孔数的1%。

10.11.3  基坑开挖施工前，在固结体围圈内进行压水或抽水试验，检测帷幕整体的渗透系数和隔水的效果，压水试验孔的孔数为压浆孔的总数的5%且不少于3个，孔径不小于110mm，过滤器长度2m-3m。

10.11.4  帷幕固结体的渗透系数应符合设计要求，且宜小于或等于1.0×10-6cm/s。

10.11.5  现场抽水的试验可以在截水帷幕的两侧进行，并同时观察在帷幕前、后的观测孔的水位。

10.11.6  压水试验应在桩体形成的帷幕中间钻孔注水，并按附录C进行。

# 11 基坑工程监测

## 11.1 一般规定

11.1.1  基坑开挖深度大于或等于5m，或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑，施工前应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。施工监测

11.1.2  基坑工程监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。

11.1.3  基坑工程监测范围应根据基坑设计深度、地质条件、周边环境情况以及支护结构类型、施工工法等综合确定；采用施工降水时，尚应考虑降水及地面沉降的影响范围。对采用可能影响基坑安全的特殊施工工艺，应符合相关规范或进行专门研究。

11.1.4  现场监测的对象应包括支护结构、基坑及周围岩土体、地下水、周边环境中的被保护对象（周边建筑、管线、轨道交通、铁路及重要的道路等）等其他应监测的对象。

11.1.5  监测单位应根据岩土工程勘察报告、基坑支护设计文件、基坑工程施工方案或施工组织设计、周边环境等相关资料，并通过现场踏勘后，编制切实可行的监测方案。

11.1.6  监测方案应经建设方、设计方、监理方等认可后，方可实施。必要时应对监测方案进行专门论证。

11.1.7  监测单位应严格按照监测方案开展工作，监测期间建设方及施工方应协助监测单位顺利完成监测工作，当基坑工程设计或施工有重大变更时，建设单位应及时组织设计、监测等相关单位研究，调整监测方案。

11.1.8  基坑开挖前，宜对其影响范围内建(构)筑物、地下管线、市政道路等设施进行调查、描述、检测、监测和拍摄等进行公证。

11.1.9  基坑开挖及使用监测过程中，监测单位应根据设计要求提交阶段性监测报告，及时向各参建方反馈基坑变形情况，工程结束时应提交完整的监测报告。

## 11.2 监测项目

11.2.1  基坑工程的监测项目应符合基坑工程设计文件要求并与施工方案相匹配。应针对关键部位重点观测，形成有效的、完整的监测系统。

11.2.2  基坑监测的项目内容应能够反映支护结构的安全状态和基坑周边环境的影响程度。

11.2.3  基坑工程的监测项目应根据基坑工程安全等级、设计要求及周边保护要求选取，并应符合表11.2.3的要求。

表11.2.3  基坑监测项目表

| 基坑安全等级 监测项目 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支护结构顶部水平位移和沉降 | △ | △ | 〇 |
| 支护结构在坑深范围水平位移(测斜) | △ | ○ | √ |
| 基坑变形范围内水平位移(测斜) | △ | ○ | √ |
| 周围建(构)筑物、地下管线变形 | △ | △ | 〇 |
| 基坑周边地面裂缝 | △ | △ | 〇 |
| 土体深层位移 | △ | ○ | √ |
| 地下水位 | △ | △ | ○ |
| 桩内力 | △ | ○ | √ |
| 内支撑轴力 | △ | ○ | √ |

注：△—应测项目， 〇—宜测项目，√—可测项目。

11.2.4  土岩组合基坑工程除符合表11.2.3，尚需对围护桩嵌岩处岩体的水平向位移进行监测。

11.2.5  岩体基坑、土岩组合基坑采用爆破开挖时，应对爆破振动影响范围内的建（构）筑物、桥梁、道路、管线等保护对象进行质点振动速度或加速度监测。

## 11.3 巡视检查

11.3.1  基坑工程施工和使用期内，每天均应由专人进行巡视检查。

11.3.2  对自然条件、支护结构、周边环境、施工工况、监测设施等的巡视检查情况应做好记录，及时整理，并与仪器监测数据进行综合分析，如发现异常情况时，应及时通知建设方及其他相关参建单位。

11.3.3巡视检查项目应包括下列内容：

1桩(墙)后土体裂缝、沉陷；

2场地及周边地表水、地下水排放的状况是否正常；

3周边道路、地面裂缝、沉降；

4周边建(构)筑物裂缝；

5基坑侧壁渗漏水情况；

6基坑顶面周边超载情况；

7监测设施是否完好。

11.3.4  巡视检查宜以目测为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。

11.3.5  巡视检查记录应及时整理，并与仪器监测数据综合分析。

## 11.4 基坑监测

11.4.1  基坑监测包括变形监测、支护结构内力监测、基坑影响范围内的环境监测，监测所使用仪器设备必须经标定合格。

11.4.2  基坑监测点的布置应满足《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497的相关要求，监测方法及精度应应根据基坑工程安全等级、设计要求及周边保护要求选取，满足相关规范要求并应符合下表：

监测方法及精度要求              表11.4.2

| 序号 | 监测项目 | 可采用的监测方法 | 监测精度或设备精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护墙（坡）顶水平位移 | 边角测量法、极坐标法、交会法、自由设法、视准线活动舰牌法、视准线测小角法、激光准直法 | 监测精度不应低于允许变形值的1/20，并应符合《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497的有关规定 |
| 2 | 围护墙（坡）顶竖向位移 | 水准测量、静力水准测量、三角高程测量 |  |
| 3 | 深层水平位移监测 | 测斜仪量测 | 测斜仪的系统精度不宜低于0.25mm/m，分辨率不宜低于0.02mm/500mm。 |
| 4 | 支撑轴力监测、锚杆（索）轴力监测、支护结构内力监测 | 应力计或应变计量测 | 应力计或应变计的量程不宜小于设计值的2倍，精度不宜低于0.5%·S，分辨率不宜低于0.2%F·S。 |
| 5 | 周边建筑水平位移监测 | 边角测量法、极坐标法、交会法、自由设法、视准线活动舰牌法、视准线测小角法、激光准直法 | 监测精度不应低于允许变形值的1/20，并应符合《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497的有关规定 |
| 6 | 周边建筑竖向位移 | 水准测量、静力水准测量 |  |
| 7 | 周边建筑倾斜监测 | 投点法、水平角观测法、前方交会法、垂准法、倾斜仪法和差异沉降法、近景摄影测量等 | 监测精度不应低于允许变形值的1/20，并应符合《建筑工程变形测量规范》JGJ8的有关规定 |
| 8 | 地下水位监测 | 水位计量测 | 地下水位量测精度不宜低于10mm |
| 9 | 周边建筑裂缝、地表裂缝监测 | 用千分尺、游标卡尺、数字裂缝宽度测量仪等直接量测,也可用裂缝计、粘贴安装千分表量测或摄影量测等方法；裂缝长度监测宜采用直接量测法；裂缝深度监测宜采用超声波法、凿出法等。 | 裂缝宽度量测精度不宜低于0.1mm,裂缝长度和深度量测精度不宜低于1mm。 |
| 10 | 周边管线监测 | 直接法量测、间接法量测 | 监测精度不应低于允许变形值的1/20，并应符合《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497的有关规定 |

## 11.5 数据处理与信息反馈

11.5.1  监测单位对监测数据应及时进行整理、分析。监测数据出现异常时，应分析原因，必要时应进行复测。

11.5.2  数据处理、成果图表及分析资料应完整、清晰。监测数据的处理与信息反馈宜利用监测数据处理与信息管理系统专业软件或平台，其功能和参数应符合本标准的有关规定，并宜具备数据采集、处理、分析、查询和管理一体化以及监测成果可视化的功能。

11.5.3  技术成果应包括当日报表、阶段性分析报告和总结报告技术成果提供的内容应真实准确、完整并宜用文字闸述与绘制变化曲线或图形相结合的形式表达。技术成果应按时报送。

11.5.4  基坑工程监测必须按设计规定的监测预警值及时向各参建方预警，建设方应及时组织各参建方研究，拟定基坑应急处置措施或方案，确保基坑安全。必要时应组织专项论证。

11.5.5  基坑工程监测完成后，应提交下列成果：

1 监测方案；

2 仪器检定资料；

3基 准点、监测点埋设记录；

4 各阶段监测分析报告；

5 监测总结报告。

12.2.7  基坑变形监测单位提交监测报告应包含下列内容:

1 实际测点、基点布置图；

2 量测信息反馈结果记录；

3 降水施工质量和水位观测资料；

4 测量原始记录表及整理汇总资料，现场监控量测记录表；

5 位移测量时态曲线图；

6 监测结论和建议；

7 基坑使用要求和注意事项。

## 11.6 自动化监测

11.6.1  需要进行高频次或连续实时观测的监测项目、环境条件不允许或不可能用人工方式进行观测的监测项目，应实施自动化监测。

11.6.2  自动化实时监测系统应采用性能稳定、技术成熟且经过工程实践检验的新设备、新技术、新方法。

11.6.3  实施自动化监测的基坑工程，应符合下列规定：

1 自动化监测系统应包括监测仪器设备、数据自动采集系统、数据传输系统、数据存储管理系统及实时发布系统等；

2 自动监测仪器设备精度和量程应满足工程要求；

3 自动化监测系统应能进行数据异常情况下的自动预警或故障显示。

# 12  基坑安全使用与维护

## 12.1 一般规定

12.1.1  基坑工程施工完毕，建设单位应组织验收，经验收合格并进行安全使用与维护技术交底后，方可使用。基坑使用与维护过程中，应按施工安全专项方案要求落实安全措施，定期检查基坑及周边环境状态，对异常情况及时报告。

12.1.2  基坑使用与维护中进行工序移交时，应办理移交签字手续。

12.1.3  应进行基坑安全使用与维护技术培训，定期开展应急处置演练。

12.1.4  基坑使用过程中应针对暴雨、冰雹、台风等灾害天气，及时对基坑安全进行现场检查。

12.1.5  主体结构施工过程中，当需改变支护结构工作状态时，应经设计单位复核；当对基坑支护体系造成损伤、改变或改造支护结构时，必须会同基坑建设、监理、支护设计、施工等单位对损伤情况做出评估或进行基坑安全性鉴定，必要时采取加固措施。

12.1.6  在支护结构上不宜设置临时设施的拉结点、支撑点，确须设置须征得基坑工程设计单位同意。

12.1.7  施工人员进入施工现场必须配戴安全帽；严禁酒后作业，禁止赤脚、穿拖鞋、穿凉鞋、穿高跟鞋进入施工现场。

## 12.2移交验收

12.2.1  基坑工程施工过程中的隐蔽部位(环节)在隐蔽前，应进行过程质量验收。

12.2.2  基坑工程完成后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，确认自检合格后，向建设单位或监理单位提交工程移交验收申请。

12.2.3  建设单位收到工程验收申请后，应组织施工、勘察、设计、监理、检测、监测及基坑使用等单位进行基坑工程移交验收。

12.2.4  基坑工程的移交验收，应依据施工安全专项方案、环境保护措施、检测与监测方案及报告进行。

12.2.5  基坑工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内，将工程竣工验收报告和有关文件交付基坑使用单位。

12.2.6  基坑工程移交验收资料应包括下列内容：

1 支护结构勘察设计文件及咨询意见书；

2 专项施工安全专项方案；

3 原材料的产品合格证、出厂检验报告，进场复验报告或委托试验报告；

4 混凝土试块或砂浆试块抗压强度试验报告及评定结果；

5 锚杆(索)或土钉抗拔试验检测报告、支护结构质量检测报告等；

6 设计变更通知、重大问题处理文件和技术洽商记录；

7 基坑和周围建(构)筑物监测报告；

8 施工记录、竣工资料及竣工图；

9 基坑工程与周围建(构)筑物位置关系图；

10 基坑工程的使用条件、维护规划和注意事项；

11 其他必须提供的文件和记录。

## 12.3  使用安全

12.3.1  基坑工程应按设计要求进行地面硬化，并在周边设置防水围挡和防护栏杆。对膨胀性土和冻土的坡面和坡顶3m以内应采取防水及防冻措施。

12.3.2  基坑周边使用荷载不应超过设计限值。

12.3.3  在基坑周边破裂面以内不宜建造临时设施；必须建造时应经设计复核，并应采取防护措施。

12.3.4  雨季施工时，应有防洪、防暴雨措施及排水备用材料和设备。

12.3.5  在基坑临边、临空位置及周边危险部位，应设置明显的安全警示标识，并应安装可靠围挡和防护。

12.3.6  基坑内设置作业人员上下坡道或爬梯，数量不少于2 个，作业位置的安全通道应畅通。

12.3.7  基坑使用过程中施工栈桥的设置应符合下列规定：

1 施工栈桥与立柱桩应根据基坑周边环境条件、基坑形状、支撑布置、施工方法等进行专项设计。立柱桩的设计间距应满足坑内小型挖土机械移动和操作时的安全要求。

2 专项设计应提交设计单位进行复核；

3 使用中应按设计要求控制施工荷载。

12.3.8  当基坑周边地面产生裂缝时，应采取灌浆措施封闭裂缝；对膨胀土基坑工程，应分析裂缝产生原因，及时反馈设计处理。

12.3.9  基坑使用中支护结构的拆除应满足本规范第6章的规定。

## 12.4  维护安全

12.4.1  使用单位应有专人对基坑安全进行定期巡查，雨季应增加巡查次数，并应做好记录；发现异常情况应立即报告建设、设计和监理等单位。

12.4.2  基坑工程使用与维护期间，对基坑影响范围内可能出现的超过设计规定的荷载，应评估其对基坑工程安全影响。

12.4.3  降水系统维护应符合下列规定：

1 定时巡视降排水系统的运行情况，发现问题及时处理系统运行故障和隐患。

2 应采取措施保护降水系统，严禁损坏降水井。

3 更换水泵时，应测量井深，确定水泵埋置深度。

4 备用发电机应处于准备发电状态，并宜安装自动切换系统，当发生停电时，应及时切换电源，缩短停止抽水时间。

5 发现喷水、涌砂应立即调查原因，采取措施及时处理。

6 冬季降水应采取防冻措施。

12.4.4  降水井点的拆除或封井除应满足设计要求外，应在基础及已施工部分的结构满足抗浮要求，基坑已回填的条件下进行，所留孔洞应用砂或土填实，并可根据要求采用填砂注浆或混凝土封填；对地基有隔水要求时，地面下2m范围内可用黏土填塞密实。

12.4.5  基坑支护结构出现损伤时，应编制加固修复方案并及时组织实施。

12.4.6  基坑使用与维护期间，遇有相邻基坑开挖施工时，应做好协调工作，防止相邻基坑开挖造成不利影响。

12.4.7  邻近建（构）筑物、市政管线出现渗漏损伤时，应立即采取措施，阻止渗漏并应进行加固修复，排除危险源。

12.4.8  对预计超过设计使用年限的基坑工程应提前进行安全评估，当不满足安全时，应及时进行加固处理。

12.4.9  基坑应及时按设计要求回填，当回填质量可能影响坑外建筑物或管线沉降、裂缝等发展变化时，应采用砂、砂石料回填并注浆处理，必要时可采用低强度等级混凝土回填密实。

附     录

## 附录A  土钉、锚杆(索)抗拔试验要点

K.0.1  土钉抗拔力试验采用逐级加载的方法，加载等级、测读位移和观测时间应符合下列规定：

1 土钉抗拔试验应在注浆固结体强度达到10MPa或达到设计强度等级的70％后进行；

2 初始荷载宜取土钉最大试验荷载的10%；

3 加荷等级与观测时间宜按表K.0.1定进行；

表K.0.1 土钉抗拔试验加荷等级与观测时间间隔

| 循环数观测时间（min） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载量与最大试验荷载的百分比（%） | 初始荷载 | - | - | - | - | - | 10 |
|  | 加载 | 10 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | 卸载 | 10 | 20 | 50 | 80 | 90 |  |

注：单循环加载试验用于土钉抗拔承载力检测室，加至最大试验荷载后，可一次卸载至最大试验荷载的10%。

4 在每级加荷等级观测时间内，测读土钉位移不应少于3次；

5 试验结果宜按每级荷载对应的土钉位移制表整理，并绘制土钉—位移(Q-S)曲线；

6 土钉终止试验标准：

1) 后一级荷载产生的位移量达到或超过前一级产生位移量的5倍时；

2) 土钉头位移不稳定；

3) 土钉杆体断裂；

4) 加载至最大试验荷载时位移稳定。

7 土钉卸载标准为在要求试验荷载下土钉头位移保持稳定(在观测时间内位移变化平均小于0.2mm/时间)或满足设计要求；

8 土钉试验的合格标准为：土钉抗拔力平均值应大于抗拔力设计值，土钉抗拔力最小值应大于抗拔力设计值的0.9倍。

K.0.2 锚杆(索)的抗拔试验要点的一般规定

1 锚杆(索)锚固段浆体强度达到15MPa或达到设计强度等级的75％时方可进行锚杆(索)试验；

2 加载装置(千斤顶、油泵)的额定压力必须大于试验压力，且试验前应进行标定，试验装置应保证锚杆(索)与千斤顶同轴；

3 计量仪表(测力计、位移计等)应满足测试要求的精度；

4 试验锚杆(索)宜在自由段与锚固段之间设置止浆措施，消除锚杆(索)自由段的摩阻力对锚杆(索)抗拔力的增大作用；如杆体材料强度允许条件下，也可采用增大最大试验荷载的办法，增大后的最大试验荷载为锚固段试验荷载加上自由段的摩阻力极限荷载；

5 锚杆(索)的最大试验荷载不宜超过锚杆(索)杆体极限强度标准的0.85倍；

K.0.3 锚杆(索)的抗拔基本试验按下列规定进行

1 锚杆(索)极限抗拔承载力试验宜采用多循环加载法，其加载等级及锚头位移测读间隔时间应按表K.0.2确定；

表K.0.3  循环加载试验的加载等级及观测时间

| 循环数 | 分级荷载与最大试验荷载的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始荷载 | 加载过程 |  |  | 卸载过程 |  |  |
| 第一循环 | 10 | 20 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 |
| 第二循环 | 10 | 30 | 50 | 60 | 50 | 30 | 10 |
| 第三循环 | 10 | 40 | 60 | 70 | 60 | 40 | 10 |
| 第四循环 | 10 | 50 | 70 | 80 | 70 | 50 | 10 |
| 第五循环 | 10 | 60 | 80 | 90 | 80 | 60 | 10 |
| 第六循环 | 10 | 70 | 90 | 100 | 90 | 70 | 10 |
| 观测时间 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |

注：1 在每级加载等级观测时间内，测读锚头位移不应少于3次；

2 在每级加载等级观测时间内，锚头位移小于0.1mm时，可施加下一级荷载，否则应延长观测时间，直至锚头位移增量在2h内小于2.0mm时，方可施加下一级荷载。

2 锚杆(索)破坏标准：

1) 后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的5倍时；

2) 锚头位移不稳定；

3) 锚杆(索)杆体拉断。

3 试验结果宜按循环荷载与对应的锚头位移读数列表整理，并绘制锚杆(索)荷载—位移(Q-S)曲线，锚杆(索)荷载—弹性位移(Q-Se)曲线和锚杆(索)荷载—塑性位移(Q-Sp)曲线。

4 锚杆(索)极限承载力取破坏荷载的前一级荷载，在最大试验荷载下未达到破坏标准时，锚杆(索)极限承载力取最大荷载。

K.0.4 锚杆(索)的抗拔验收试验按下列规定进行

1 锚杆(索)极限抗拔承载力试验可采用单循环加载法，其加载等级及锚头位移测读间隔时间应按表K.0.2确定；

表K.0.4  单循环加载试验的加载等级及观测时间

| 最大试验荷载 | 分级荷载与锚杆轴向拉力标准值Nk的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4Nk | 加载 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
|  | 卸载 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | - |
| 1.3Nk | 加载 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 |
|  | 卸载 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | - |
| 1.2Nk | 加载 | 10 | 40 | 60 | 80 | 100 | - | 120 |
|  | 卸载 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | - | - |
| 观测时间（min） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |

注：1 在每级加载等级观测时间内，测读锚头位移不应少于3次；

2 在每级加载等级观测时间内，锚头位移小于0.1mm时，可施加下一级荷载，否则应延长观测时间，直至锚头位移增量在2h内小于2.0mm时，方可施加下一级荷载。

2 锚杆(索)破坏标准：

1) 后一级荷载产生的锚头位移增量达到或超过前一级荷载产生位移增量的5倍时；

2) 锚头位移不稳定；

3) 锚杆(索)杆体拉断。

3 试验结果宜按循环荷载与对应的锚头位移读数列表整理，并绘制锚杆(索)荷载—位移(Q-S)曲线，锚杆(索)荷载—弹性位移(Q-Se)曲线和锚杆(索)荷载—塑性位移(Q-Sp)曲线。

4 锚杆(索)弹性变形不应小于自由段长度变形计算值的80％，且不应大于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值；

## 附录B  基坑内外土体加固处理及整体稳定

L.0.1 坑外土体处理的方式可综合地质条件、场地条件或成功经验确定，宜采用如下图L.0.2所示进行处理。

图L.0.1 基坑内外土体加固简图

L.0.2 坑外土体处理后的复合土体强度指标可按下式计算确定：

tgϕsp =mμptgϕp+(1-m)μptgϕs                                    (L.0.2-1)

csp=(1-mμp)cs+mμpcp                                                    (L.0.2-2)

μp=n/[1+m(n-1)]                                 (L.0.2-3)

式中：ϕsp—复合土体的等效内摩擦角，(°)；

ϕp—桩体材料的内摩擦角，(°)；

ϕs—桩间土体内摩擦角，(°)；

csp—复合土体的等效粘聚力，kPa；

cs—桩间土粘聚力，kPa；

cp—桩的粘聚力，kPa；

μp—应力集中系数。

m—面积置换率；

n—桩土应力比，无实测资料时取2～4，桩间土强度低时取大值、高时取小值。

L.0.3 基坑内、外土体加固及锚杆(索)的整体稳定按图L.0.3和式(L.0.3-1)～(L.0.3-4)进行计算：

图L.0.3 整体稳定性验算简图

K=MkMq                               (L.0.3-1)

MK=i−1ncikli+i=l(q0bi+wi)cosθitgϕik+i=1mTnicosaj+θj+12sinaj+θjtgϕiksx

+k=1nkj=1mkγskTukj1cosakj1+θkj1+12sinakj1+θkj1tgϕkj1skj1            (L.0.3-2)

Mq=γ0i=1nq0bi+wisinθi                 (L.0.3-3)

Tnj=π.dnjqsiklni                         (L.0.3-4)

式中：N—滑动体分条数；

m—滑动体内支锚数；

cDk、φDk—最危险滑动面上第i土条滑动面上土的固结不排水(快)剪粘聚力(kPa)、内摩擦角标准值(°)；

li—第i土条的滑裂面弧长(m)；

sx—计算滑动体单元厚度(m)；

bi—第i土条的宽度(m)；

wi—作用于滑裂面上第i土条的重量，按上覆土层的天然土重计算(kN/m)；

θi—第i土条弧线中点切线与水平线夹角(°)；

γ0—建筑基坑侧壁重要性系数；

q0—作用于基坑面上的荷载(kPa)；

Tnj—第j根支锚在圆弧滑裂面外锚固体与土体的极限抗拉力(kN)；

αj—支锚与水平面之间的夹角(°)；

θj—第j根支锚与滑弧交点的切线与水平线夹角(°)；

dnj—第j根支锚锚固体直径(m)；

qsik—支锚穿越第i层土土体与锚固体极限摩阻力标准值，无试验资料时可按规范取值，(kPa)；

lni—第j根支锚在圆弧滑裂面外穿越第i层稳定土体内的长度(m)；

nk—设置竖向加固的种类数；坡顶面、坡面、基坑底面分别按三种加固类型计算；

mk—第k种加固类型中的加固体个数；

γsk—第k种加固的强度发挥系数；

Tukj1—第k种加固类型中，第j根加固体的滑移面外部的抗拉强度标准值(kN)；

αkj1—第k种加固类型中，第j1根加固体与水平面夹角(°)；

θkj1—滑面中点切线与水平面的夹角(°)；

φkj1—第kj1加固处的土体固结快剪内摩角(°)；

skj1—第k种加固类型中，第j1根加固体的水平间距(m)。

## 附录C  深井井点降水设计计算

I.0.1  基坑涌水量按下式计算

Q=1.366k(2H−S)SLg(1+Rr0)                         (I.0.1)

式中：Q—基坑涌水量(m3/d)；

K—渗透透系数(m/d)；

H—潜水含水层厚度(m)；

S—基坑水位降深(m)；

R—基坑影响半径(m)，R=2SHK；

ro—基坑引用半径(m)，按I.0.1表公式计算；

表I.0.1       等效半径计算规定

| 基坑(或井群)形状 | 公式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 矩形 | r0=0.29(a+b) | a、b分别为基坑(或井群)边长 |
| 不规则 基坑 | r0=Fπ | F为基坑(或井群)面积 |
|  | r0=p2π | P为基坑(或井群)周长 |

I.0.2  单井涌水量按下式计算

Q单=1.366K(2H−S')S'nlg(R'+r0')lg(rw⋅x1−2⋅x1−3⋅⋅x1−n)              (I.0.2)

式中：Q单—干扰井群抽水单井涌水量(m3/d)

K—渗透系数(m/d)

H—潜水含水层水头高度(m)

S'—井内水位降深(m)应小于0.85H

n—井群数量

R'—井群影响半径(m)，R'=2S'HK

r0'—基坑深度半径(m)

rw—降水井半径(m)

x1-2·x1-3……x1-n—1#降水井至其它各井距离乘积。

I.0.3  基坑降深验算按下列方式计算

1应选择基坑角点、中心以及局部深挖点作为降深验算点；

2 降深按下式计算：

Si=H−H2−Q总1.366K[lg(R0'+r0′)−1nlg(x1⋅x2.....xn)]         (I.0.3)

式中：Si—基坑内任意点水位降深(m)

H—含水层厚度(m)

Q总—井群涌水量(m3/d)

K——渗透系数(m/d)

r0'—井群引用半径(m)

R0'—井群影响半径(m)

n—降水井数

X1·X2·Xn——验算点到各井距离之乘积

I.0.4  井数确定，当NQ单≥Q，且SD>S，则计算中设定井数恰当；当nQ单<Q或SD<S时，则应增加井数(或井深)重新计算，直至nQ单≥Q，同时SD>S。

I.0.5  井深确定，降水井深度应根据场地静止水位、井内降深以及基岩埋深情况综合确定；当场地有足够的含水层厚度时，可按基坑挖深加8~10m作为井深估算；当场地含水层厚度有限时，井深按进入基岩3~5m为宜。

## 附录：施工记录表格、检查、巡视表格

## 附录D  规范用词说明

M.0.1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

M.0.2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

四川省地方标准

四川省建筑基坑支护安全技术规范

DB

# 条文说明

目    录

1 总则	1

2 术语	1

3 基本规定	2

4  基坑环境调查	3

5 施工安全专项方案	4

5.1 一般规定	4

5.2 施工安全专项方案编制	4

5.3 危险源分析	4

5.4 应急预案	4

5.6 安全技术交底	4

6 基坑施工	5

6.1 一般规定	5

6.2 坡率法	6

6.3 土钉墙支护	6

6.4 排桩支护	6

6.5 重力式水泥土墙支护	7

6.6 内支撑支护	7

6.7 地下连续墙	8

6.8 锚杆（索）	9

6.9 钢板桩	9

6.10 坑内土体加固	10

6.11 逆作法施工	10

7 地下水与地表水控制	11

7.1 一般规定	11

7.2 集水明排	12

7.3 井点降水	12

7.4 帷幕截水	12

8 土石方开挖	14

8.1 —般规定	14

8.2 无内支撑的基坑开挖	14

8.3 有内支撑的基坑开挖	14

8.4 土石方开挖方式与爆破	15

9 特殊性岩土基坑工程	16

10 基坑工程质量检测	16

10.1 一般规定	16

10.2 土钉墙	17

10.3 排桩	17

10.4 重力式水泥土墙	17

10.5 锚杆(索)	17

10.6 内支撑	17

10.7 地下连续墙	18

10.8 钢板桩	18

10.9 坑内土体加固	18

10.10 降水	18

10.11 截水	18

11 基坑工程监测	19

11.1 一般规定	19

11.2 监测项目	19

11.3 巡视检查	20

11.4 基坑监测	20

11.6 自动化监测	20

12 基坑安全使用与维护	21

12.1 一般规定	21

12.3 使用安全	21

12.4 维护安全	21

# 1 总则

1.0.1～1.0.3  随着城市化进程的逐步推进、城市建设快速发展，地下空间资源的利用越来越受到重视，各类建筑物的地下部分所占空间越来越大，埋置深度越来越深，深度20m左右的基坑已属常见，国内基坑最大深度已超过40m,四川省内基坑最大深度业已超过35m。基坑工程向更大、更深、条件更加复杂的方向发展，带来了更多的基坑工程安全与周边环境保护问题。

位于省内中心城区的大部分深基坑工程，基坑周边地面建（构）筑物较多，常存在历史保护建筑或老式居民住宅，基坑周边地下市政设施、管线密布，有的基坑紧邻地铁、隧道。基坑周边环境安全与基坑工程安全具有同等重要性。为保证基坑及周边环境安全，要求对涉及基坑工程的现场勘查与环境调查、施工组织设计、现场施工、安全监测、周边保护环境、基坑的使用与维护等各个方面的安全技术作出规定，以适应当前建筑基坑工程施工安全的需要。

截至目前为止，我省每年在建的不同规模和深度的基坑工程数百余项，如人民商场基坑、民贸大厦基坑、电子大厦基坑、邮电大厦基坑、锦贸大厦基坑、民兴广场基坑、顺城街基坑、天府广场基坑、航天大厦基坑、仁恒广场基坑、万达广场（成都、绵阳、广元）基坑、绿地蜀峰468超高层建筑基坑等等，积累了丰富的实践经验和监测成果，在此基础上，利用目前进行的基坑和技术手段，开展了多项目、多领域的分析和总结，为本规范的编制打下了一个坚实的基础。

本规范是在上述实践经验、相关行业规范和标准基础上，借鉴国内各地方相关标准，编制的适合四川省情况、适应四川省地质特征、符合四川省基坑工程实际的基坑工程的施工安全技术标准，以规范我省基坑支护工程的施工、验收和安全管理以及减少安全事故发生。

1.0.4  由于目前国家陆续发布关于建筑基坑设计和施工的多项技术标准，考虑到其内容具有诸多共性，限于篇幅，不能全部移植，因此采用了引用的方式处理。但为使本规范系统完整，部分内容采取套用，因此在使用本规范的过程中，需要联合应用。

同时考虑到近几年四川省和成都市先后出台了关于建筑深基坑的管理办法，为使基坑工程在施工中符合行政管理的有序性和规范性，在执行技术标准的同时仍要遵守行政职能相关的法律法规。

# 2 术语

2.1.1～2.1.31  由于目前各种国家、行业、协会、地方等颁布的技术标准中涉及基坑工程的术语较多，但又缺乏系统性和统一性，且部分术语存在差异和疑义，为便于理解和使用本规范，以及确定本规范的适用条件，在编制中，依据相关术语标准和本规范的内容，并结合区域特点的理解和工程惯例，将部分主要术语进行了描述。

# 3 基本规定

深基坑工程是复杂、变化的系统工程，需要依赖信息化施工和工程经验，因此深基坑工程的现场勘查、施工组织设计、现场施工、安全监测、周边环境保护应当充分重视以往的经验，做施工方案合理，技术措施周密，检测和监测手段齐全，切实保障深基坑工程安全。

3.1.1  本条理由如下：

1 建设单位应组织或委托相关单位进行基坑环境调查，查明基坑工程涉及的市政管线现状、特别是渗漏情况，临近建筑物基础形式、埋深、结构类型、使用后的沉降、裂缝等状况及相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况等，同时基坑环境调查报告中关于房屋现状，入户调查数量不少于总住户的20%。以便设计单位和施工单位在设计文件、施工组织设计中制定合理有效的安全措施。

2明确不同安全等级基坑工程，在施工过程中对变形进行控制的指标要求。对基坑工程保证不出现正常使用极限状态、承载能力极限状态意义重大。需要强调的是这一规定显然与基坑工程的设计相关联。安全等级为二级的基坑工程可按照现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202相应的规定要求执行。

3根据各省市建设行政主管部门的有关规定或要求，组织专家评审或专家论证。充分发挥行业专家的作用，组织设计评审和施工方案审查在全国普遍得到落实以来，明显减少了基坑工程事故，应得到严格执行。对于根据基坑深度3m(含3m)、5m(含5m)确定编制的专项施工方案是否需通过专家评审这一条，主要是依据国家行政主管部门对危大工程的安全管理要求制定的。

4基坑工程安全监测对于基坑工程安全的重要性众所周知，是信息施工法的保证。安全等级为一级的基坑工程，基坑安全监测方案应进行专家评审。

3.1.3  膨胀土、高灵敏度土、昔格达土等场地深基坑工程的施工各有特点并有其他地域性，其施工安全与水作用条件密不可分，应根据本规范第9章规定的要求进行，国家现行标准有规定的从其规定，无规定的可以参照本规范执行。

3.1.4  信息施工是保证基坑工程施工安全的重要技术手段，但在实际工程中，由于基坑工程的监理、监测、施工单位水平参差不齐，建立与设计单位的反馈机制较为困难，基坑工程施工过程中如果不能真正实现信息施工，基坑工程安全很难得到保证。

变形控制指标分解应根据基坑工程使用、运行时间、软土流变、地下管线渗漏、雨季、超载状况等条件进行。

本条`给出了进行信息化施工的一些基本要求，希望通过广大工程技术人员和科技工作者的积极实践，逐步形成基坑工程信息施工的技术和管理体制。

3.1.5  大量工程实践表明，多数基坑工程事故是有征兆的。基坑工程施工和使用期间及时发现异常现象和事故征兆并采取有效措施是防止事故发生的重要手段。不同的土质条件、支护结构形式、施工工艺和环境条件，基坑的异常现象和事故征兆会不一样，应能加以判别。当支护结构变形过大、变形不收敛、地面下沉、基坑出现失稳征兆等情况时，及时停止开挖并立即回填是防止事故发生和扩大的有效措施。

3.1.6  本条是对基坑使用单位的要求。

1 基坑使用中一旦围护结构遭到破坏或出现缺陷，将直接影响基坑安全，所以基坑使用单位应保证基坑工程支护结构或系统的安全。

2 基坑工程是一个临时性工程，基坑使用后期阶段，支护结构的应力发生松弛，侧壁的稳定性较差，在安全管理上容易发生麻痹，产生事故，同时由于现场作业面狭窄，事故抢救工作难以施展。因此应对基槽按设计要求在使用年限内及时回填。

3 基坑工程可能超过设计使用年限，或其变形超过设计限值、周边保护要求等，基坑工程施工单位不可能全过程派员参加，因此，使用单位在后续使用中应严格按设计文件和本规范规定的注意事项和规定等进行维护和使用。

本条提出了应进行基坑工程安全评估的前提条件，规定了安全评估单位应具有的能力以及安全评估的原则，以确保基坑工程安全评估质量。

# 4  基坑环境调查

4.1.1～4.1.2  强调了基坑工程在施工前对现场勘查与环境调查的必要性和确认方式，以及调查结果的及时运用。

4.2.1～4.2.2  强调了调查前应取得的资料，规定了应查明的内容。

4.3.1  规定了调查报告应包含的内容。

# 5 施工安全专项方案

## 5.1 一般规定

5.1.1  施工单位在编制施工组织设计的基础上，针对危大工程单独编制的安全技术措施文件。

## 5.2 施工安全专项方案编制

5.2.1  根据四川省建设行政主管部门的有关规定，对超过一定规模的基坑工程施工方案，实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制；实行分包的，专项方案可以由相关专业分包单位组织编制。并由总承包单位组织各参建单位及不少于5名以上单数的专家进行论证。

## 5.3 危险源分析

5.3.2  特殊保护要求指：对临近地铁、历史保护建筑、危房、交通干道、基坑边塔吊、给水管线、煤气管线、军用管线等重要管线采取的安全保护要求。

## 5.4 应急预案

5.4.2  险性一般是指：变形较大，超过报警值且采取相关措施后情况没有大的改善；周边建（构）筑物变形持续发展或已影响正常使用。

开挖底面出现流砂、管涌时，应立即停止基坑挖土，当判断为承压突涌时应立即回填并采取降压措施；判断为坑内外水位高差大引起时，可根据环境条件采取截断坑内外水力联系、坑周降水法降低水头差、设置反滤层封堵流土点等方式处理。

坑底突涌时应查明突涌原因，对因勘察孔、监测孔封孔不当引起的单点突涌，宜采用坑内围堵平衡水位后，施工降水井降低水位，再进行快速注浆处理；对于不明原因的坑底突涌，应结合坑外水位孔的水位监测数据分析；对围护结构或帷幕渗漏引起的坑底突涌，应采用坑内回填平衡、坑底加固、坑外快速注浆或冻结方法进行处理。

基坑变形超过报警值时应调整分层、分段土方开挖等施工方法，或采取加大预留土台，坑内反压砂袋或填土，增设锚杆、支撑， 坑外卸载，加固注浆，托换等措施。

5.4.5  本条为重点条文，基坑工程坍塌事故会产生重大的生命、财产损失，应避免人员伤亡。基坑工程坍塌前一般具有明显征兆，如支护结构破坏产生的异常声响、位移的快速变化、水土的大量涌出等。

## 5.6 安全技术交底

5.6.1  交底包括设计交底、施工各阶段安全交底。

# 6 基坑施工

## 6.1 一般规定

6.1.1  对基坑施工前应具备的各项基本准备工作进行了规定。

6.1.2~6.1.4  特别强调了基坑开挖和施工中应遵循的基本原则。对重要的、复杂的基坑工程还强调了反演分析和动态设计的重要意义。

6.1.5  基础结构完成后，应及时对施工肥槽进行回填，回填时应采用分层夯实，并应满足设计密实度的要求。该条特别对基坑工程与主体结构施工之间的衔接提出了要求，这是工程安全的需要，应得到工 程建设有关各方的重视。

6.1.6  支护结构在施工和拆除阶段对已施工的桩基、邻近建筑物、道路管线、地下设施等有不同影响。支护结构施工时应根据环境条件要求，采取合理的措施，如采用挤土效应较小的三轴水泥土搅拌桩隔水、地下连续墙施工时加强槽壁稳定性监测或采取槽壁加固、调整槽段宽度、选用优质泥浆，不允许进行混凝土支撑爆破的区域可采用钢支撑等。

此外，在基坑工程与保护对象之间设置隔断屏障，对需保护的管线应采取架空保护，邻近建筑物预先进行基础加固、托换等措施也可以有效减少基坑工程对环境的不利影响。

6.1.7  对于采用新技术、新工艺或无成熟地区经验的工程应进行试验性施工，可及时发现施工中可能存在的危险源及问题，并能获得相关的施工参数，对之后的正式施工进行指导。避免支护结构正式施工时发生类似事故，确保工程顺利进行。根据工程情况，对于环境保护要求较高的工程或地质条件较复杂的情况下，不应在原位进行试成槽；对于要求较低的工程可进行原位试成槽。

6.1.8  紧邻支护结构的地面超载和施工荷载对支护结构影响很大，往往引起支护结构变形的增大，其荷载大小应严格按照设计文件的要求予以控制。重型设备行走区域应与设计协商先行采取加固处理或按实际荷载大小、位置进行相关区域支护结构设计。地面超载包括坑外的临时施工堆载如零星的建筑材料、小型施工器材等，设计中通常按不大于20kN／m2考虑。施工荷载指在基坑开挖期间，作用在坑边或支护结构附近荷载较大且时间较长或频繁出现的荷载，如挖土机、土方车等。

6.1.9  基坑工程邻近正在进行桩基施工(主要指具有明显挤土效应的锤击式或压人式桩基施工)、基坑开挖、边坡开挖、盾构顶进时，相邻工程应通过调整施工流程，协调好各自的施工进度等，避免有害影响的产生。

## 6.2 坡率法

6.2.1  坡率法施工的关键是坡度和高度，应严格按照设计要求施工。

6.2.2  坡面防护主要是考虑环境保护及雨水冲刷、浸泡的影响，建议进行覆盖。

## 6.3 土钉墙支护

6.3.1  土钉墙是分层分段施工形成的，上层土钉及土钉位置以上的喷射混凝土面层施工完成后，基坑才能挖至下一层土钉施工标高。施工中必须重视土钉墙这一形成特点。应在每层土钉及相应混凝土面层完成并达到设计要求的强度后才能开挖下一层土钉施工面以上的土方，挖土严禁超过下一层土钉施工面。超挖和超载均会造成土钉墙的受力状况超过设计状态，根据工程经验，大多数的土钉墙垮塌事故均是超挖和超载引起的。

6.3.2  土钉成孔是土钉墙支护能否顺利实施的关键因素，不同的钻进方式对土质条件的要求是不同的，结合工程经验选择适合的成孔方式是十分有必要的。选择时应以安全、适用、便于施工为原则。

6.3.5  击入式钢管土钉，尾部要承受冲击锤的反复击打，极易产生变形或破损，致使土钉无法达到设计深度。大量工程经验表明，如果在钢管尾部加强，可有效延长钢管土钉耐击打时间。

6.3.9  注浆是土钉施工中的重要工序，是土钉设计抗拔力的有效保证措施。选择合理的注浆材料，采用合适的注浆参数，按照正确的注浆方法施工，可使土钉达到预期的抗拔承载力效果。工程实施中，最易犯错的是注浆方法，注浆管没有放至孔底灌浆，或者是注浆管放至孔底了，孔口没有翻浆前即起拔注浆管，造成注浆体不能完全包裹杆体，注浆体不密实，造成土钉侧摩阻力不足，难以达到设计抗拔承载力要求。

6.3.10  混凝土面层是土钉墙结构的重要组成部分之一，喷射混凝土的施工方法与现场浇筑混凝土不同，也是一项专门的施工技术，在隧道、井巷和洞室等地下工程应用普遍且技术成熟。土钉墙用于基坑支护工程，也采用了这一施工技术。本条规定了喷射混凝土施工的基本技术要求。

## 6.4 排桩支护

6.4.1  人工挖孔成孔危险性较大，不推荐使用，在确需使用的情况下，应按照要求做好安全措施，本节对人工挖孔成孔在孔内气体监测、安全用电及孔内土石方挖运堆放等做了一些基本规定。

6.4.2  本条规定了机械旋挖成孔的基本要求，以及稳定液和泥浆性能指标的参考值。

6.4.3  全套管全回转机械成孔工艺是近年来的新工艺，没有统一的技术标准，仅作最基本要求，供施工参考。

## 6.5 重力式水泥土墙支护

6.5.1  通过试验性施工可以验证初步设计参数的合理性，并确定正式施工时的各项技术参数，使施工结果满足设计要求，支护结构达到预期效果。

6.5.3  出于施工安全考虑，搅拌桩机施工和移动过程中，非工作人员应远离桩机设备。

6.5.4  施工中，当遇有河塘、池塘及洼地需要回填时，一般就近挖土回填。如果回填土土性较差，可以掺入5%~10%水泥，并分层压实。暗浜区域一般土体含水量较大，提高水泥掺量，可以提高成墙质量，降低工程风险。

6.5.5  为提高墙身的抗剪性能，设计时会考虑在搅拌桩中插入一定数量的钢管、钢筋或其他筋材，搅拌桩成桩后应及时插入，一旦水泥初凝，插入筋材难度将大大增加，且可能会影响搅拌桩的整体质量。

6.5.6  搅拌桩施工过程中，如遇因故停浆，可能会造成喷浆的不连续性，影响桩墙质量。复喷前提升或下沉搅拌机头后再恢复施工，可使前后施工段相搭接，避免桩身出现冷缝，自下而上成桩时应下沉搅拌机头，自上而下成桩时应上提搅拌机头。

## 6.6 内支撑支护

6.6.1  应根据设计要求，制定支撑的施工与拆除顺序，基坑开挖过程中应按照先撑后挖的顺序施工。当情况允许，为土方开挖方便，局部可适当采用先挖后撑，但应编制相关的专项方案和应急预案。

6.6.2  当必须利用支撑构件兼做施工平台或栈桥时，需要进行专门的设计，应满足施工平台或栈桥结构的强度和变形要求，确保安全施工。未经专门设计的支撑上不允许堆放施工材料和运行施工机械。

6.6.3  基坑回弹是开挖土方以后发生的弹性变形，一部分是由于开挖后的卸载引起的回弹量；另一部分是基坑周围土体在自重作用下使坑底土向上隆起。基坑的回弹是不可避免的，但较大的回弹变形会引起立柱桩上浮，施工单位在土方开挖过程中应加强监测，合理安排土方开挖顺序，优化施工工艺，以减小基坑回弹的影响。

6.6.4  土方开挖时，应清除支撑底模，避免底模附着在支撑底部。若采用混凝土垫层作底模，为了方便清除，应在支撑与混凝土垫层底模之间设置隔离措施，必须在支撑以下土方开挖时及时清理干净，否则附着的底模在基坑后续施工过程中一旦脱落，可能造成人员伤亡事故。

6.6.5  鉴于目前钢支撑施工节点不规范，常常出现应力集中现象，建议尽量采用装配式构件。

6.6.6  吊装钢支撑时，施工人员应站立于吊车作业范围外，避免不必要的伤害。吊钩上必须有防松脱的保护装置。

6.6.7  钢支撑的预应力施加要求：

1 应根据支撑平面布置、支撑安装精度、设计预应力值、土方开挖流程、周边环境保护要求等合理确定钢支撑预应力施加的流程。

2 由于设计与现场施工可能存在偏差，在分级施加预应力时，应随时检查支撑节点和基坑监测数据，并通过与支撑轴力数据的分析比较，判断设计与现场工况的相符性，并应采取合理的加固措施。

3 支撑杆件预应力施加后以及基坑开挖过程中，会产生一定的预应力损失，为保证预应力达到设计要求，当预应力损失达到一定程度后，应及时进行补充、复加预应力。

6.6.8  立柱桩桩孔直径应大于立柱截面尺寸，立柱周围与土体之间存在较大空隙，其悬臂高度(跨度)将大于设计计算跨度，为保证立柱在各种工况条件下的稳定，立柱周边空隙应采用砂石等材料均匀对称回填密实。

6.6.9  支撑拆除施工应符合下列规定：

1 支撑拆除前应设置可靠的换撑，且换撑及永久结构应达到设计要求的强度。

2 若基坑面积较大，混凝土支撑拆除除满足设计工况要求外，尚应根据地下结构分区施工的先后顺序确定分区拆除的顺序。在现场场地狭小条件下拆除基坑第一道支撑时，若地下室顶板尚未施工，该阶段的施工平面布置可能极为困难，故应结合实际情况，选择合理的分区拆除流程，以满足平面布置要求。

3 支撑拆除过程是利用已衬砌结构换撑的过程，拆除时要特别注意保证轴力的安全卸载，避免应力突变对围护结构产生负面影响。钢支撑施工安装时由于施加了预应力，在拆除过程中，应采用千斤顶支顶并适当加力顶紧，然后切开活络头钢管、补焊板的焊缝，千斤顶逐步卸载，停置一段时间后继续卸载，直至结束，防止预应力释放过大，对支护结构造成不利影响。

4 支撑拆除应信息化施工，根据监测数据指导施工，把对周边环境的影响减至最小。

6.6.12  内支撑换撑时，换撑构件强度应满足设计要求，设计无要求时，混凝土强度应达到设计值的75%。

## 6.7 地下连续墙

6.7.1  导墙的垂直度是地下连续墙能否保持垂直的首要条件，因此规定导墙拆模后，应立 即在导墙间加支撑（支撑水平距离宜为 1.2m~1.5m，直至槽段开挖时拆除），以防止导墙

受周边土体及荷载影响发生变形。

6.7.2  单元槽段划分应综合考虑成槽机抓斗张开尺寸、地层条件、周边环境后，经地连墙 成槽试验确定，划分长度宜 6-8m，但当场地土层不稳定时，为防止槽壁倒塌，应缩短单 元槽段长度，以缩短挖土时间和减少槽壁暴露时间；当地连墙附近有高大建（构）筑物或 有较大地面荷载，亦应缩短单元槽段长度；

在成槽施工中，如遇砂土、卵石等易塌孔地层时，应加快成槽施工，连续作业，尽 快完成钢筋笼吊放及混凝土灌注工作，减少成槽后空置时间，降低塌孔风险；

成槽机成槽时应加强槽壁观测，如槽壁出现偏斜时，早期发现可通过成槽机纠偏措

施进行纠偏调整。如在成槽过程中出现泥浆大量流失及槽壁坍塌现象，应及时补浆，如槽 壁坍塌严重则应先进行回填，分析原因并处理后再进行成槽施工。

6.7.3  地下连续墙成槽泥浆制备应符合下列要求：

1 护壁泥浆试配、室内性能试验、现场试验是为了保证护壁泥浆满足特定条件下的工程施工需要。

2 泥浆质量和泥浆液面高低对槽壁稳定有很大的影响。泥浆液面愈高所需的泥浆相对密度愈小。地下连续墙施工时保持槽壁的稳定性防止槽壁塌方是十分重要的问题。如发生塌方，不仅可能造成挖槽机倾覆，对邻近的建筑物和地下管线也会造成破坏。

6.7.4  由于地下连续墙采用泥浆护壁成槽，接头混凝土面上必然附着有一定厚度的泥皮，如不清除，浇筑混凝土时在槽段接头面上会形成一层夹泥带，基坑开挖后，在水压作用下可能从这些地方渗漏水及冒砂。为了消除这种隐患，保证地下连续墙的防渗性能，施工时必须采用有效的方法进行清刷混凝土壁面，接头处必须刷洗干净，不留泥砂和污物。

6.7.5  地下连续墙钢筋笼吊装应符合下列要求：

1 吊具、吊点加固钢筋及确定钢筋笼吊放标高的吊筋，应进行起吊重量分析，通过乘以一定的安全系数进行强度验算以确定选用规格，确保钢筋笼起吊施工的安全性。成槽完成后吊放钢筋笼前，应实测当时导墙顶标高，计入卡住吊筋的搁置型钢横梁高度，根据设计标高换算出钢筋笼吊筋的长度，以保证结构和施工所需要的预埋件、插筋、保护铁块位置准确，方便后续施工。

2 钢筋笼吊装前清除钢筋笼上剩余的钢筋断头、焊接接头等遗留物，防止起吊时发生高空坠物伤人的事故。

3 起重机荷载越大，安全系数越小，越要认真对待。因此当起吊荷载接近满负荷时，要经过试吊检查无误后再起吊，这是预防事故的必要措施。起吊荷载接近满负荷时，其安全系数相应降低，操作中稍有疏忽，就会发生超载，需要慢速操作，以保证安全。

6.7.7  本条是对预制墙段安放顺序的规定，并对预制墙段安放闭合位置进行了规定。

1 由于墙缝接头桩混凝土施工可能造成预制墙段底端走动，除应采取措施防止走动外，对实际可能产生的走动和预制墙段位置变化，在闭合幅安放前进行实测，并作相应的调整，保证闭合幅顺畅安放。

2 预制地下连续墙直线幅是施工采用一幅接一幅的连续成槽施工顺序。

3 幅间接头采用现浇混凝土接头，易于保证工程质量。

4 预制墙段一般处于平面外位置起吊，而平面外墙段相对比较长细，故应对起吊过程墙段垮中弯矩进行计算，并校核起吊产生的内力和挠度产生的裂缝是否满足设计要求，若不能满足，应对吊装采取相应的加强措施；预制墙段由水平状回直时，起重机提升时，其起重吊钩应沿其回直方向移动(或行走、或起拔杆)，避免根部拖行或着力。

## 6.8 锚杆（索）

6.8.1  锚杆（索）成孔过程中，可能会对其穿越地层内的地下埋藏物造成破坏，而这些破坏往往是突发性的，由于其深埋于地下，故一旦发生事故，很难在短时间内得到有效补救处理，给工程施工带来较大麻烦。锚杆（索）施工中，打坏地下排污管道、打穿自来水管线、打进临近场地地下室，甚至是打断军用光缆、打穿地铁隧道等，各类事故时有发生，轻则主动修复，赔钱消灾，重则可能会影响社会公共安全，造成较大的社会影响，甚至承担刑责。若在施工前，对锚杆（索）施工可能影响的范围进行详细的调查，并进行合理的避让调整及必要的保护措施，则可有效降低后续发生类似事故的概率，确保工程顺利实施。

6.8.2  当锚杆施工经验不足，或采用新型锚杆的情况下，在锚杆施工前应进行试验性施工。锚杆基本试验是锚杆性能的全面试验，目的是确定锚杆的极限承载力和锚杆参数的合理性，为锚杆设计、施工提供依据。

6.8.3  锚杆成孔是锚杆施工的一个关键环节，主要应注意以下问题：①塌孔。造成锚杆杆体不能插入，使注浆液掺入杂物而影响固结体完整性和强度、影响握裹力和粘结强度，使钻孔周围土体塌落、建筑物基础下沉等。②遇障碍物。使锚杆达不到设计长度，如果碰到电力、通信、煤气管线等地下管线会使其损坏并酿成严重后果。③孔壁形成泥皮。在高塑性指数的饱和黏性土层及采用螺旋钻杆成孔时易出现这种情况，使粘结强度和锚杆抗拔力大幅度降低。④涌水涌砂。当采用帷幕截水时，在地下水位以下特别是承压水土层成孔会出现孔内向外涌水冒砂，造成无法成孔、钻孔周围土体坍塌、地面或建筑物基础下沉、注浆液被水稀释不能形成固结体、锚头部位长期漏水等。

6.8.6  注浆浆液停放时间不得超过浆液的初凝时间，通常要随注随搅。水泥浆或水泥砂浆的配合比直接影响浆体的强度、密实性和注浆作业的顺利进行。水灰比太小，可注性差，易堵管，常影响注浆作业正常进行；水灰比太大，浆液易离析，注浆体密实度不易保证，硬化过程中易收缩，浆体强度损失较大，常影响锚固效果。工程实施中，最易犯错的是注浆方法，注浆管没有放至孔底灌浆，或者是注浆管放至孔底了，孔口没有翻浆前即起拔注浆管，造成注浆体不能完全包裹杆体，下部杆体不密实，造成锚杆侧摩阻力不足，难以达到设计抗拔承载力要求。可重复高压注浆锚杆的注浆工艺较复杂，注浆管的直径较小，所需的浆液宜为水灰比较大的纯水泥浆。根据已有工程经验，本条规定高压注浆应在一次注浆后当水泥结石体强度达到5.0MPa时进行，强度过高或过低都难以实现高压劈裂注浆。

6.8.8  锚杆张拉锁定时，张拉值大于锚杆轴向拉力标准值，然后将拉力在锁定值的1.1～1.15倍进行锁定。第一，是为了在锚杆锁定时对每根锚杆进行过程检验，当锚杆抗拔力不足时可事先发现，减少锚杆的质量隐患。第二，通过张拉可检验在设计荷载下锚杆各连接节点的可靠性。第三，可减小锁定后锚杆的预应力损失。

工程实测表明，锚杆张拉锁定后一般预应力损失较大，造成预应力损失的主要因素有土体蠕变、锚头及连接的变形、相邻锚杆影响等。锚杆锁定时的预应力损失约为10％～15％。当采用的张拉千斤顶在锁定时不会产生预应力损失，则锁定时的拉力不需提高10％～15％。

钢绞线多余部分宜采用冷切割方法切除，采用热切割时，钢绞线过热会使锚具夹片表面硬度降低，造成钢绞线滑动，降低锚杆预应力。当锚杆需要再次张拉锁定时，锚具外的杆体预留长度应满足张拉要求。确保锚杆不用再张拉时，冷切割的锚具外的杆体保留长度一般不小于50mm，热切割时，一般不小于80mm。

## 6.9 钢板桩

6.9.1  钢板桩可采用锤击打入法、振动打入法、静力压入法及振动锤击打入法等施打方法，工程中采用前两者居多。根据不同的施打方法应采用相应的打桩机械。同时在选择打桩机械型号时，应考虑工程地质，现场作业环境，钢板桩形式、重量、长度、总数量等具体条件，以使选用机械适用、经济、安全。工程周边对环境保护要求较高时，宜尽量采用静压沉桩。

6.9.2  钢板桩施工对周边环境的要求较高，施工前若忽视对周边环境的调查，极易对周边环境产生不良影响，甚至可能造成非常严重的后果。

6.9.3  钢板桩施工受制约因素较多，施工前通过试验性施工，可确定适用的技术参数，便于设计验证及指导施工。

6.9.5  钢板桩压桩设置导桩、导梁和导向架等装置是为了控制压桩偏位，以往的工程压桩经验表明，凡设置导桩、导梁和导向架的钢板桩墙施工，其偏位容易得到控制。

6.9.6  屏风式打入法是指首先将 20 根~30 根桩打入足够的深度，使它们不需要导向架也能立稳，然后先在桩墙两端打入 1根~2 根桩，再将中间的桩也打入相同的深度。重复以上操作，将整个打桩工作分几次完成，最后将全部钢板桩打至最终深度。每次打桩的入土深度应限在 2m~3m 内。屏风式打入法的缺点是需要使用大型机具，且需要多次移动打桩机，因此作业任务繁重。但此法适用于打桩精度要求较高的工程，因它可以阻止钢板桩的倾斜、扭转和曲折。

6.9.8  根据以往各地区施工经验，钢板桩施工可施工的转弯半径不得小于 8m，当小于 8m时钢板桩锁扣部位难于扣拢，故设计和施工时尽量避免出现较大转角，若不可避免时应按转角桩处理方法进行处理。

6.9.10  钢板桩的拔出时间宜在基坑回填之后，拔出钢板桩前，应先将支撑及其他设施从上到下陆续拆除，并仔细研究拔桩方法顺序、拔桩时间及土孔处理，否则，由于拔桩的振动影响，以及拔桩带土过多会引起地面沉降和位移，会给已施工的地下结构带来危害，并影响邻近原有建(构)筑物或地下管线的安全。

6.9.11  拔桩前，也可通过计算得出拔桩阻力的大小，直接作用于钢板桩面上的，取土体摩擦阻力系数进行计算;作用于钢板桩扣接处，应根据材料特性、充填情况、工艺试验等确定。

6.9.13  对拔桩后留下的桩孔进行回填处理主要是桩孔会引起周围土体位移及沉降，并由此造成临近建(构)筑物等的破坏。

## 6.10 坑内土体加固

6.10.1  坑内土体加固其原理是通过对坑内土体进行增强，以提高桩墙前土体被动土压力，避免围护结构因被动区抗力不足失稳破坏。若坑内土体加固紧贴围护桩墙，宜先施工围护桩墙，后进行坑内土体加固。采用这种施工顺序，有利于围护桩墙垂直度控制。若坑内土体与围护桩墙有一定距离，则先后顺序可不受限制。但从周边环境保护的角度出发，先施工围护桩墙，后施工坑内土体加固，对周边环境保护有利，故应按此顺序施工。

6.10.2  若基坑开挖过程中发现桩墙前土体软弱，采用坑内土体加固，由于坑内土体加固的强度提升需要一定的时间周期，且加固施工可能会对桩墙前土体产生切割扰动，短期内会存在强度降低的现象，故应在加固前充分考虑，并采取必要的反压或支撑措施。

6.10.3  采用水泥土搅拌桩进行土体加固时，加固有效范围往往位于基坑坑底附近区域，而搅拌桩施工从地面开始搅拌至加固范围的底部，导致加固范围以上的土体因搅拌也被扰动，因此宜对加固范围以上部分土体进行低掺量加固(掺量约为8%~10%)，这对控制基坑变形是有利的。

6.10.4  高压喷射注浆施工受孔位周边环境和地下障碍物的影响，孔位可根据现场实际情况进行确定。应根据实际需要，确定水泥浆液中掺合料和外加剂的种类和掺量。高压喷射注浆施工可以在地面进行，也可在基坑开挖一定深度后人坑进行施工，需要考虑加固施工期间对基坑周边环境的影响。

## 6.11 逆作法施工

6.11.1~6.11.9  随着中国城市建设的跨越式发展，大规模的高层建筑地基基础与地下室、大型地下商场、地下停车场、地下车站、地下交通枢纽、地下变电站等的建设中都面临着深基坑工程的问题。由于工程地质和水文地质条件复杂多变、环境保护要求越来越高、基坑工程规模向超大面积和大深度方向发展、工期进度及资源节约等开发条件要求日益复杂。与传统的深基坑施工方法相比，逆作法具有保护环境、节约社会资源、缩短建设周期等诸多优点，它克服了常规临时支护存在的诸多不足之处，是进行可持续发展的城市地下空间开发和建设节约型社会的有效经济手段。逆作法是一种超常规的施工方法，一般是在深基础、地质复杂、地下水位高等特殊情况下采用。先沿建筑物地下室轴线或周围施工地下连续墙或其他支护结构，同时建筑物内部的有关位置浇筑或打下中间支承桩和柱，作为施工期间于底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。然后开挖土方至第一层地下室底面标高，并完成该层的梁板楼面结构，作为地下连续墙刚度很大的支撑，随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构，直至底板封底。同时，由于地面一层的楼面结构已完成，为上部结构施工创造了条件，所以可以同时向上逐层进行地上结构的施工。如此地面上、下同时进行施工，直至工程结束。

深基坑支护方法很多，而且有的方法尚在不断发展之中，每一种基坑支护都有各自的适用条件和一定的局限性。所以，对施工方案的选择应慎之又慎，否则一旦出现深基坑支护倒塌事故，不仅给工程造成重大经济损失，还对周围环境造成不良影响。逆作法就是一项新发展起来新兴的基坑支护技术。它是施工高层建筑多层地下室和其他多层地下结构的有效方法。在国外如美、日、德、法等国家，已广泛应用，收到较好的效果。例如：日本的读卖新闻社大楼，地上9层、地下6层。采用逆作法施工，总工期只用22个月，与日本采用传统施工方法施工的类似工程相比，缩短工期6个月。又如美国芝加哥水塔广场大厦，75层、高203m，4层地下室，用18m深地下连续墙和144根大直径灌注桩作为中间支承柱，用逆作法进行施工，当该工程地下室结构全部完成时，主楼上部结构已施工至32层。

虽然逆作法的施工工艺和相关理论都取得一定成果，应用也有一定的普及，但仍作为一种特殊施工方法应用，主要用于对工程有特殊要求，或用传统方法施工满足不了要求而又十分不经济的情况下。

# 7 地下水与地表水控制

## 7.1 一般规定

7.1.1  地下水和地表水控制与基坑支护结构设计文件、施工组织设计、地下结构设计和施工密切相关，地下水和地表水控制的施工方案应与开挖施工密切配合，并应在施工或运行过程中根据现场状态及时进行调整。

7.1.2  完善的施工方案是地下水控制工程正常进行的保证，但采取地下水降抽降低地下水位以保障工程施工的做法，可能造成周边建（构）筑物、市政设施及地面等损坏，有可能污染地下水，根据项目的具体情况提前预判并制定相应的的安全技术措施和应急预案的防范风险的保证措施。采用信息施工法，并加强施工过程中的监测。

7.1.3  抽排的地下水应综合利用，多余的地下水排放应畅通且符合排放标准，不得排入城市污水管道。

7.1.6  含砂量是降水引起环境变化的主要因素之一，在满足设计要求的前提下，应严格控制含砂量。

7.1.7  在临近降水井处注浆或灌注混凝圭，可能严重影响井管的出水效果，因此需控制注浆点或灌注点位置以及管井抽水的运行交叉时间，避免注浆堵塞井管。

7.1.12  位于基坑内的降水井，封井方法、封井时间应满足主体结构施工的要求。

7.1.15  地表水、地下水体受到污染，可能影响人们的饮水安全。如果地下水控制不好，会进一步恶化地下水环境，而且地下水污染几乎是不可逆的，很难修复。

## 7.2 集水明排

7.2.1  排水沟和集水坑应修建在比较稳固的地基土上，保证其与坑边及临近建（构）筑物一定的安全距离。坑底布置在坡脚处时，基坑深度应考虑到排水沟底，且以不影响主体结构施工位置为原则。

7.2.3  常用排水沟及集水井采用砖砌并用水泥砂浆抹面，也可采用低强度混凝土现浇。

7.2.4  膨胀土地区的排水沟、集水井防水做得不好，易造成基坑坍塌。布置在坑顶、坑底的排水沟、集水井若采用砖砌或混凝土现浇时，应有防渗措施。也可采用成品管、铁箱制作，制安时应严格控制接头质量，防止地表水下渗。

7.2.5  导水管常直径不小于50mm，长度不小于300mm的PVC管，埋入土中的部分外包双层密目网。

7.2.8  根据现场情况，应存放一定数量的备用排水设备。

## 7.3 井点降水

7.3.1  管井降水

1 管井降水施工机械一般为冲击式成孔，采用滑轮提升钻具。在输电线附近施工时，保持安全作业距离，在大风、大雾及雨天时，应停止作业并将人员及机械拆离。

2 管井降水的重点是洗井、控制出砂率。洗井方法不正确、搁置时间过长，甚至全部成井完成集中洗井，都有可能导致抽水能力降低和失效。

3 通过抽水试验确定水泵与出水量、设计降深的匹配情况，不满足要求时，及时更换水泵。

7.3.2  真空井点及喷射井点

1 真空井点降水的重点是真空抽水能力和真空有效性。真空井点井管一般采用缠金属丝过滤2 器，井管外的滤网设两层，内、外层为金属网或尼龙网。

2 喷射井点的井孔比滤管底部深1m以上，常用的多级高压水泵每套可用于20-30根井管的抽水。

## 7.4 帷幕截水

7.4.1  水泥土搅拌法帷幕

1 三轴搅拌桩施工深度可达30m，两轴和单轴一般施工深度可达15m～18m，施工深度越深，垂直度和搭接要求越高。搅拌桩的强度和均匀性是影响截水帷幕质量的关键，需要重视下沉和提升速度、水泥掺入量、搅拌次数、搅拌时间等施工参数的控制。

2搅拌桩的桩顶超灌高度应在强度达到设计要求后采用人工为主进行凿除，机械直接破除易导致断桩等情况，影响截水效果。

3 受施工偏差制约，桩体之间的搭接宽度很难达到理想状态。桩的设计搭接过大则桩的有效部分过少，造成浪费和增加工期。所以当帷幕超过15m时，单排桩难免出现搭接不上的情况。双排桩帷幕形式可以克服施工偏差的搭接不足，对较深基坑双排桩帷幕比单排桩帷幕的截水效果要好得多。高压喷射注浆截水帷幕同样如此。

4 接缝会出现质量隐患，均需记录和加强处理。

7.4.2  高压喷射注浆截水帷幕

1 高压喷射固结体的直径或摆喷固结体的半径受施工工艺、喷射压力、提升速度、土类、土性和施工作业人员的经验等因素影响，成型后的质量及截水效果参差不齐，宜根据地区经验或通过现场实验确定施工参数。

2 由于射流范围集中，摆喷注浆的喷射长度比旋喷注浆的喷射长度大，喷射范围内固结体的均匀性也更好。实际工程中高压喷射注浆帷幕采用单排布置时常用于摆喷形式。

3 高压喷射注浆与排桩组合的帷幕，宜先施工排桩，再施工高压喷射注浆体。喷射注浆的固结体与支护桩的平面轴线之间应有一定的压合面。

4根据工程以验，在标准贯入锤击数N>12的粘性土、标准贯入锤击N>20的砂土中、砾或卵石土层，最好采用复喷工艺，以增大固结体直径、提高固结体强度。喷射固结体在动水情况下难以成型 ，在一些空洞和松散土层施工质量不佳，故施工时可预先充填粘土，或增加膨润土。

7.4.3  咬合排桩帷幕

1 钻孔咬合桩的垂直度要求高，一般要采取垂直度自动测量措施，并宜采取导墙提高垂直度控制能力。

2 软切割工艺可通过保持取土面始终高于套管底口一定深度，或采用向套管内注入一定量的水，通过水压力来平衡前序桩混凝土的压力，避免管涌。

3 硬切割工艺成桩时应复核地下水对取土的影响。下压套管时，取土面应始终高于套管底口不小于2.5m，终孔时取土面应高于套管底口不小于1.5m；取土时遇承压水、特殊地质等影响时，取土面高于套管底口土体高度应根据试桩结果确定。

7.4.4  钢板桩式帷幕

钢板桩有大企口和小企口之分，大企口自身防水性能较差。钢板桩可回收多次使用利，因施工精度不高多次使用锁口常常缺损和变形，导致锁口不能有效合和顺利沉桩，故要求使用前锁口修整到平直通顺，并通过套锁检查。为确保钢板桩隔水质量，沉桩前应在锁口内嵌填黄油、沥青或其他密封止水材料，提高锁口密封性。

# 8 土石方开挖

## 8.1 —般规定

8.1.1  大量工程实践证明，基顶渗漏、基坑变形控制不力、基坑周边环境遭受破坏，甚至基坑边坡垮塌，都与基坑土石方盲目开挖有关。遵循“从上至下”原则，严格控制每个开挖步骤的时间，减少无支撑暴露时间，是控制基坑变形和保护周边环境的有效手段。在一定深度范围内进行合理分层，在平面上进行合理分块，并确定各分块开挖的先后顺序，可充分利用未开挖部分土体自身能力，有效控制土体位移，以达到减缓基坑变形、保护周边环境的目的。根据基坑挖土分块情况，基坑对称开挖一般指采用对称、间隔开挖的一种方式，基坑限时开挖一般指对无支撑暴露时间采取控制的一种方式；基坑平衡开挖是指根据开挖面积和开挖深度等情况，保持均衡开挖的一种方式。本条主要说明基坑土石方开挖现场需具备的必要条件以及开挖应符合的要求。

8.1.2  基坑周边及放坡平台的施工荷载直接关系到基坑施工安全，合理控制相应的施工荷载，是保证基坑施工安全的关键。若现场存在不可避免的超过设计规定的荷载，则应根据实际情况重新进行计算并根据计算结果采取加固措施。基坑开挖的土方应及时外运，若需在场地内进行部分堆土时，应经设计单位同意，并应采取相应的安全技术措施，合理确定堆土范围和高度，以免对基坑和周边环境产生不利影响。若基坑土石方开挖涉及基底工程桩，为避免机械挖土造成工程桩位移和损伤，作业前应通过计算确定开挖方案，作业过程中应设专人严格监测，挖土机械应避让工程桩，工程桩周边土体应采用人工挖除方法，当基坑侧壁及基底存在软土时，基坑开挖前应对软土加固或对工程桩桩头位移采取控制措施，达到设计要求后方可开挖。

## 8.2 无内支撑的基坑开挖

8.2.2  一般来说勘察资料中应有自然放坡坡率。若没有，可以要求地勘单位

提供。如采用地方经验，必须经基坑开挖方案编制单位技术负责人审核。

8.2.4  截水帷幕一般采用水泥土搅拌桩，由于受力和抗渗要求的特殊性，着重强调水泥土搅拌桩采用强度和龄期双控原则。土钉或复合土钉墙支护的基坑土石方开挖应按照设计要求进行，必须和土钉支护施工相协调，采用交替施工方法进行流水作业，缩短工期。每层每段开挖后基坑侧壁支护应在规定时间内完成，钻孔和注浆应根据不同土层确定不同的完成时间，一般情况下，应在土石方开挖后 24h 内完成土钉安设及注浆、面层混凝土喷射；若土质较差，宜在 12h 内完成。考虑到土钉支护结构应达到设计规定的强度，需要一定的养护时间，在本层支护结构完成后，应至少间隔 48h 后方可开挖下一层土方。

## 8.3 有内支撑的基坑开挖

8.3.2  对一些软土地区基坑开挖及支撑施工过程中，选定科学合理的施工参数，对基坑的稳定和变形控制、周边环境保护均会产生重要的影响。施工参数主要是根据基坑规模、几何尺寸、支撑形式、开挖方式、地质条件和周边环境要求等确定，包括分层开挖层数、每层开挖深度、每层土体无支撑暴露的时间以及平面尺寸和高度等。实践证明，每一个开挖步骤过程中，围护体暴露时间越短和空间越小，则控制基坑变形的效果越好，因此加快既定施工工艺开挖和支撑的速度，是提高软土地区基坑工程技术经济效果的重要环节。先撑后挖、限时支撑、分层开挖、严禁超挖就是基于上述理论经过长时间工程实践总结得出的。

8.3.4  为消除安全隐患，防止钢筋砼支撑结构外围附着物或松散体等坠落造成安全事故，特做本条要求。

8.3.9  挖土机械和运输车辆若直接在支撑结构上行走或作业，而支撑设计在未考虑相应的竖向荷载时，则支撑结构可能会出现下沉、变形，甚至断裂等情况，这种情况对基坑和周边环境的安全会造成严重后果。土石方开挖过程中挖土机械和运输车辆应尽量避让支撑结构，若无法避让，一般情况下可采取在支撑结构上部覆土并铺设路基箱的方法，使荷载均匀传递至支撑结构下方土体。

8.3.11  斜支撑基坑开挖采用先挖斜撑制安工作面（小沟槽方式），待斜撑安装完成后才大开挖方法。应按斜撑设计及制安操作要求，根据地层地质条件，允许自然放坡的要尽可能放大坡，不允许自然放坡时应采取适当的支护措施，同时应尽量减小开挖宽度。严禁超挖，应尽量缩短基坑无支撑暴露时间和减小基坑无支撑暴露空间。支撑结构（包括斜撑）应在达到设计要求的强度后才能进行基坑侧壁土石方分层开挖。

8.3.12  逆作法是指利用先施工完成的地下连续墙等作为基坑施工时的围护体系，利用地下结构各层梁、板、柱等作为围护结构的支撑体系，地下结构由地面向下逐层施工，直至基础底板施工完成。盖挖法是先用地下连续墙、钻孔桩等形式作围护结构，然后施工钢筋混凝土盖板或临时型钢盖板，在盖板、围护墙、立柱桩保护下进行土石方开挖和结构施工。

1 由于逆作法和盖挖法的施工涉及永久水平和竖向结构与支护体系相结合，故施工期间的水平和垂直位移、受力情况等应满足主体结构和支护结构的设计要求。

2 面积较大的基坑宜采用盆式开挖，盆式开挖由于在基坑周边形成盆边土体，对基坑及结构安全较为有利。盆边宽度应按照设计要求或通过计算确定。盆边土体除了其自身稳定外，还应考虑其上部水平结构施工产生的荷载。盆边区域土石方的开挖涉及基坑和结构安全，若周边环境复杂，宜采取对称、限时开挖的方式，必要时，可设置临时斜撑以保证围护结构的稳定。

3 由于暗挖是在相对封闭的环境下作业，暗挖区域受挖土机械尾气和地下有害气体影响，空气质量较差，一般情况下预留孔洞不能满足自然通风要求，故应设置专用的通风系统，采用强制通风的方式，以满足暗挖施工的安全要求。应按挖土行进路线预先留设通风口，随着地下挖土工作面的推进，当露出通风口后即应及时安装大功率涡流风机，并启动风机向地下施工操作面送风，送清新空气向各风口流入，经地下施工作业面再从取土孔中流出，形成空气流通循环，保证施工作业面的安全。通风管道可采用塑料波纹软管，软管固定在结构楼板和钢立柱上，并随挖土过程加设至各作业点，在作业点设风机进行送风，在出口处设风机进行抽风。

4 照明系统应随挖土过程及时设置。暗挖封闭作业区域光线较差，照明系统的及时设置对土石方开挖的安全施工非常重要。

5 由于逆作法施工的梁板结构支撑在临时开挖面的土体上，因此对于梁板结构的模板须有可靠的支撑系统，应对地基土采用垫层等处理措施，支撑系统下方的地基承载力应满足支撑强度要求。

## 8.4 土石方开挖方式与爆破

8.4.1  中心岛式开挖可在较短时间内完成基坑周边土方开挖及支撑施工，这种开挖方式对基坑变形控制较为有利。而基坑中部大面积无支撑空间的土石方开挖较为方便，可在支撑系统养护阶段进行开挖。

中心岛式开挖适用于支撑系统沿基坑周边布置且中部留有较大空间的基坑。边桁架与角撑相结合的支撑体系、圆环形桁架支撑体系、圆形围檩体系的基坑采用中心岛式土石方开挖较为典型。土钉支护、土层锚杆支护的基坑也可采用中心岛式土石方开挖方式。中心岛式开挖宜适用于明挖法施工工程。

1 边部土方的开挖范围不应影响该区域整个支撑系统的形成，在满足该区域支撑系统施工的条件下，边部土方开挖宽度应尽可能减小，以加快挖土速度，使边坡支撑尽早形成，减小基坑侧壁无支撑或无垫层暴露时间。

2 若挖土机械需要在二级放坡的平台上作业，坡体稳定性验算时还应考虑机械作业时的附加荷载因素；土石方运输、挖土机械等在中部岛状土体顶部进行作业时，中部岛状土体稳定也应考虑施工机械的荷载影响。

8.4.2  盆式开挖由于保留基坑周边的土方，减小了基坑围护暴露的时间，对控制基坑变形和减小周边环境的影响较为有利，而基坑中部的土方可在支撑系统养护阶段进行开挖。盆式用挖一般适用于基坑周边环境保护要求较高或支撑较为密集的大面积基坑。盆式土石方开挖适用于明挖法或暗挖法施工工程。

1 对于传统顺作法施工且中部采用对撑的基坑，盆边土体的开挖应结合支撑系统的平面布置，先行开挖与对撑相对应的盆边分块土体，尽快形成对撑。对于逆作法施工的基坑，盆边土体应根据分区大小，可采用分小块先后开挖的方法，尽量缩短基坑侧壁暴露时间。对于利用中部主体结构作为竖向斜撑支点的基坑，应在竖向斜撑形成后再开挖盆边土体。

2若挖土机械需要在二级放坡的放坡平台上作业，坡体稳定性验算时还应考虑机械作业时的附加荷载因素。

8.4.4  当坡体顶部的房屋位于卸荷裂隙发生范围内时，房屋会随之出现裂缝，将影响房屋的正常使用，对基坑安全不利，应采取预防或加固措施。

9.1.1～9.1.4  本章讨论的特殊性岩土基坑工程包括膨胀土、昔格达地层和岩溶地区的基坑工程，基本覆盖了四川省内主要的特殊性岩土基坑工程。

9.2.1～9.2.6  大量成都地区工程经验表明，在膨胀土中开挖基坑时，膨胀土会因浸水或失水产生胀缩裂缝，对基坑稳定性产生严重影响。基坑开挖支护施工的每一个环节都必须采取有效防护措施减少各种水源对膨胀土的影响，同时严禁长期暴露开挖面。

9.3.1～9.3.3  昔格达地层是一种主要分布于我国西南地区的一套半成岩，其工程名称起源于四川攀枝花市盐边县红格乡昔格达村，主要由细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩和粉砂质泥岩互层组成，是一种工程性质较差的极软岩，这种地层岩性软、强度极低，而且稳定性极差，是易滑地层和地质灾害高发地层。其主要特征为：①天然密度和失水后干密度变化较大，失水后质量较轻；②岩层倾角平缓，向河谷地带及盆地中心微倾，陡倾节理发育；③水稳性差，浸水后易崩解，强度降低极大，粘聚力下降明显；④透水性弱，在表水下渗、排水不畅的情况下易引起其覆盖层沿昔格达层顶部产生滑动。

结合昔格达地层的以上特性，基坑施工应严格做好截（排）水，维护结构施工尽量采用干作业方法，施工过程应注意基坑边坡是否存在不利结构面。

9.4.2～9.4.3  有关注浆施工工艺可参照《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123）及《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T 5148）。

9.4.4 在接到正式施工图并进行技术交底后，根据设计单位提供的实施细则方可开展施工。

9.4.5～9.4.7  可参照《岩溶地区建筑地基基础技术标准》（GB/T51238）有关岩溶地区基坑工程设计和施工相关内容。

9.5.1  由于填土自身特性在施工过程基坑坡顶易发生较大变形，必要时可结合其他地基处理工艺进行控制，如基坑开挖前对场地采用高能量强夯或主动区注浆加固和被动区注浆加固等。

# 10 基坑工程质量检测

## 10.1 一般规定

10.1.1  为保证基坑支护检测的准确性，需收集现场相关的地勘、施工等资料。

10.1.2  基坑支护检测时数量有限，因此选点需有代表性，并应覆盖所有不利因素，反映整个基坑支护体系特征。

10.1.3  为使基坑支护材料的检测具有代表性、公正性，需要监理方或建设方来委托有相应资质的第三方进行抽样检测。

10.1.4  根据计量部门要求，对社会提供公正数据的检测设备必须经过校定、有效并满足精度要求。

## 10.2 土钉墙

10.2.1  施工过程中的质量控制是保证土钉施工质量的重要手段。重点应检验原材料质量，土钉直径、长度、泄孔的孔径、位置，定位器的设置和压浆量等内容。

10.2.2  混凝土、水泥等材料强度与时间、温度有关，随时间的增加而增加，在一定条件下，随温度升高而加快；在最初几天内强度快速增加，而后期增长较慢，考虑到现场施工的时限要求，故要求检测试验应在注浆固结体强度达到10MPa或达到设计强度的70%后进行。

10.2.3  对安全等级为一级、二级、三级的土钉墙，分别给出了具体的土钉抗拔承载力检测值要求，并规定了土钉的检测数量及检测不合格时的处理方法。

10.2.4~10.2.5  土钉墙面层的厚度及强度在同一个工程中基本一致情况下，按支护面积的大小抽样是可靠的。因壁面的不平整，喷射混凝土厚度变化较大，但确保其可靠性，必须规定最小面层厚度不得小于设计厚度的 0.8 倍。

10.2.6~10.2.7  复合土钉墙中的预应力锚杆、水泥土搅拌桩或旋喷桩按照本规范10.5和10.3节的相关规定进行检测。

## 10.3 排桩

10.3.1  施工过程中的质量控制是保证支护桩工程质量的重要手段，对桩施工中的桩位、桩尺寸、桩身配筋等都应进行检查。

10.3.4  混凝土、水泥等材料强度与时间、温度有关，随时间的增加而增加，在一定条件下，随温度升高而加快；在最初几天内强度快速增加，而后期增长较慢，考虑到现场施工的时限要求，故要求检测试验应在混凝土强度达到15MPa且达到设计强度的70%后进行。

低应变测试桩身结构完整性时若将传感器安置在冠梁顶上测试，因冠梁与桩头处存在很大的截面阻抗变化，对测试信号会产生影响，故要求在冠梁施工前进行。否则需将传感器安装在桩顶以下的桩侧表面，且宜远离桩顶。

排桩桩身完整性检测中，要求应全数进行低应变检测，对永久性支护桩应结合声波透射法进行检测。

## 10.4 重力式水泥土墙

10.4.1  为保证重力式水泥土墙满足设计要求，需对重力式挡土在施工过程中的材料、尺寸、设置等项目进行检测。

10.4.2  重力式挡土结构宜在施工完成28天后进行施工质量检测 ，确定是否满足设计要求。主要参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 的要求。

## 10.5 锚杆(索)

在四川地区，基坑工程中锚杆(索) 位于人工填土层、淤泥层、粉土层与软土层的施工情况较少出现，因此取消锚杆(索)的蠕变试验。

10.5.1  施工过程质量控制是保证锚杆(索)结构质量的重要手段，故在施工过程中应对锚杆(索)基本参数进行质量检验。

10.5.2  注浆体强度是保证锚杆(索)锚固力的重要部分，在注浆过程中必须对注浆体进行强度检验。

10.5.3  锚杆(索)抗拔试验应在锚固段注浆固结体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行。锚杆(索)杆体在最大张拉力下的应力不得超过杆体极限强度标准值的0.85倍。

10.5.4~10.6.6  锚杆抗拔承载力检测分为基本试验及验收试验。当有丰富的工程经验时，可不进行基本试验。验收试验需按同一条件下的锚杆分类进行评定。

## 10.6 内支撑

10.6.1~10.6.4  施工过程质量控制是保证内支撑结构质量的重要手段，故在施工过程应对内支撑材料、尺寸、位置、连接等项目进行检验。施工结束后应对各部件的连接节点和钢立柱的施工质量进行检测。主要参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 及《建筑基坑支护技术规程》JGJ120 的要求。

## 10.7 地下连续墙

10.7.1  施工过程质量控制是保证地下连续墙结构质量的重要手段，故在施工过程应对地下连续墙材料、尺寸、成槽及墙体质量等项目进行检验。

10.7.2~10.7.8  地下连续墙成槽结束后应进行垂直度、混凝土强度、质量、槽底沉渣厚度检测，主要参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120 的要求。

## 10.8 钢板桩

10.8.1~10.8.3   钢板桩接长时应对电焊接头进行焊缝探伤检测，主要参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 及《建筑基坑支护技术规程》JGJ120 的要求。

10.8.4~10.8.7  施工过程中，钢板桩应采取方法合拢。钢板桩施工完毕后，应对桩身垂直度进行逐根检查。

## 10.9 坑内土体加固

10.9.1~10.9.4  主要参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202。

10.9.5  采用注浆法进行土体加固时，其施工质量检验参照注浆低级的要求进行。根据地基加固的特点，可不进行地基承载力和地基土变形指标的检测。

## 10.10 降水

10.10.1  降水井的降水效果是否满足设计要求，直接与降水井的类型、布置、结构等相关，因此在降水井施工中应检查井深、井径等，以确定是否满足设计要求。

10.10.2  抽水试验目的是取得地下水的有关渗流参数，并实测可能到达的最大降深要求是否满足设计要求，以便对发现的问题及时解决。

## 10.11 截水

10.11.1  为使截水帷幕能满足设计要求，需在截水帷幕施工过程中对施工参数（如压力、水压）进行控制及检测。

10.11.2  截水帷幕强度的增长与时间有关， 为及时了解截水帷幕不同时期强度，需对帷幕早期和后期强度进行检测，以了解帷幕早期和后期的强度，并需对截水帷幕的防渗能力进行检测。

# 11 基坑工程监测

## 11.1 一般规定

11.1.1  本条是对建筑基坑工程监测实施范围与主体单位的界定。参照《建筑工程基坑监测技术标准》（GB50397-2019）第3.0.9条。建设单位是建设项目的第一责任主体，因此由建设单位委、托符合要求的单位进行基坑工程监测更有利于监测工作的客观性。第三方实施基坑工程监测有利于保证监测行为的公正性和监测数据的客观性。并且具有资质的第三方在人员、仪器设备以及专业化程度上也能较好的满足基坑工程监测的工作需要。

11.1.2  基坑工程施工期间的各种变化具有时效性和突发性，加强巡视检查是预防基坑工程事故非常简便、经济又有效的方法，是仪器监测很好的补充。基坑自动化监测技术发展迅速，对变形、监测频率要求高、作业环境恶劣的应优先采用自动化监测仪器，对其他一级基坑鼓励采用自动化监测。

11.1.3  基坑开挖、降水对周边环境安全及正常使用产生的影响最大，基坑工程设计方应根据基坑设计深度、支护结构选型、施工工法、地质条件以及周边环境条件等明确监测范围，一般将基坑边缘以外1倍～3倍基坑开挖深度范围内需要保护的周边环境作为监测对象。例如，当岩体基坑或土岩组合基坑存在不利外倾结构面时，监测范围不应小于基坑坡脚至不利外倾结构面与地面交线间的水平投影距离。采用施工降水时，应根据降水影响计算和当地工程经验预估地面沉降影响范围，以确定降水影响的监测范围。采用爆破等特殊工艺开挖时，则应根据工程实际情况通过爆破试验等确定监测范围，必要时因进行专门研究。

11.1.4  参照《建筑工程基坑监测技术标准》（GB50397-2019）第3.0.9条。本条将基坑工程现场监测的对象分为五大类。支护结构包括围护墙、支撑或锚杆、立柱、冠梁和围檩等；基坑及周边岩土体指的是基坑开挖影响范围内的坑内、坑外岩土体；地下水包括基坑内外原有水位、承压水状况、降水或回灌后的水位；周边建筑指的是在基坑开挖影响范围之内的建筑物、构筑物；周边管线及设施主要包括供水管道、排污管道、通信、电缆、煤气管道、人防、地铁、隧道等，这些都是城市生命线工程；周边重要的道路是指基坑开挖影响范围之内的高速公路、国道、城市主要干道和桥梁等。此外，根据工程的具体情况，可能会有一些其他应监测的对象，由设计和有关单位共同确定。

11.1.5  参照《建筑工程基坑监测技术标准》（GB50397-2019）第3.0.5、3.0.6条。监测单位应根据每个场地不同的地质条件、基坑支护设计、基坑施工组织设计或施工安全专项方案、基坑周边环境、相关监测经验等，编制具有针对性的监测方案。通过现场踏勘，复核相关资料与现场状况的关系，确定拟监测项目现场实施的可行性。

11.1.6  监测单位拟定出监测方案后，提交工程建设单位，建设单位应组织设计、监理、施工、监测等单位讨论审批监测方案。当基坑工程影响范围内有重要的管线、道路桥梁、文物以及铁路、城市轨道交通等时，还应组织有相关主管单位参加的协调会议，监测方案经协商一致后，监测工作方能正式开始。必要时，应根据有关部门的要求，编制专项监测方案。《建筑工程基坑监测技术标准》（GB50397-2019）第3.0.10条对应进行监测方案专项论证的情形进行了规定，本条不再详细论述。

11.1.7  参照《建筑工程基坑监测技术标准》（GB50397-2019）第3.0.11条。监测单位应严格按照审定后的监测方案对基坑工程进行监测，不得任意减少监测项目、测点，降低监测频率。在实施过程中由于客观原因需要对监测方案做出调整时，应按照工程变更的程序和要求，向建设单位提出书面申请，新的监测方案经审定后方可实施。

11.1.8  基坑施工前，对其影响范围内建(构)筑物、地下管线、市政道路等设施进行调查、描述、检测、监测和拍摄等进行公证，能有效保障各方利益，有利于化解各种不稳定因素。

11.1.9  很多基坑因基坑变形未及时反馈设计单位，导致基坑变形未得到及时处理，因此，本条明确了监测单位应及时向设计方反馈基坑变形情况，有利于基坑安全。

## 11.2 监测项目

11.2.1  基坑工程是一个涉及支护结构、土方开挖、地下水控制、周边环境等在内的系统工程，单一的监测项目不能全面的反映基坑工程的整体情况，所以监测项目应能结合实际工程情况，比较全面的反映基坑工程的工作状态，并抓住工程特点有针对性的进行监测。使得监测工作既能较全面的反映基坑工程工作状态，又能抓住重点，避免不必要的投入。

在监测项目上，设计单位最了解各种工况下支护体系的受力、变形情况，以及对周边环境的影响，能够把握住关键点。所以规定仪器监测的项目由应由设计单位提出。

11.2.2~11.2.5  参照《建筑工程基坑监测技术标准》（GB50397-2019）。

## 11.3 巡视检查

11.3.3  本条列出基本的现场巡视巡查内容，巡视巡查应包括支护结构、施工状况、周边环境、监测设施、设计要求或地方经验等内容。

## 11.4 基坑监测

11.4.2  根据有关规范对相关监测项目的监测方法及监测精度进行列表说明，便于使用。

## 11.6 自动化监测

11.6.3  基坑自动化监测技术发展迅速，技术趋于成熟；对需要进行高频次或连续实时观测的监测项目、环境条件不允许或不可能用人工方式进行观测的监测项目，应实施自动化监测。对其他一级基坑宜采用自动化监测。

# 12 基坑安全使用与维护

## 12.1 一般规定

长期以来，人们对基坑工程施工质量较为重视，对施工方法、工艺不当引发的环境变形问题也愈加重视，但对使用阶段的安全问题重视不够，许多基坑工程事故出现在使用阶段。因此，应特别重视使用期间基坑工程的安全和维护工作。

12.1.1  在基坑工程投入使用前，应按规定程序对各个施工阶段进行分步验收，判断基坑工程安全质量合格后才能投入使用。应重视基坑工程的验收交接及基坑工程使用过程中的安全管理，明确工程责任主体和安全管理职责，避免发生事故后互相推诿扯皮的现象。

基坑工程分包单位对承建的项目进行检验时，总包单位应参加，检验合格后，分包单位应将工程的有关资料报总包单位，建设单位组织单位工程验收时，分包单位应参加验收。

基坑移交后,基坑使用单位应重视对基坑支护体系的保护和日常巡查,对发现的问题应及时报告处理。

12.1.2  基坑工程施工单位在将工程移交下一道作业工序的接收单位时，应同时将相关的水文地质、工程地质、基坑支护、环境状况分析等安全技术资料和相关评估报告同时移交，并应办理移交手续。移交文件应由建设单位、设计单位、监测单位、监理单位、移交和接收单位等共同签章。

12.1.3  基坑工程使用单位应明确负责人和岗位职责，联系基坑设计、施工、使用和监测等相关单位，进行基坑安全使用与维护技术安全交底和培训，制定基坑工程安全使用的应急处置等处理程序，检查现场作业安全交底情况，并定期组织应急处置演练。

12.1.4  暴雨、冰雹、台风等灾害天气后基坑工程易发生事故，因此，应对基坑工程进行现场检查，检查的重点是基坑本身安全及周边建（构）筑物的安全状况。

12.1.5  基坑使用中应确保基坑支护结构的安全，主体结构施工不得对基坑支护造成损坏。现场如需要对支护结构工作状态进行改变时，应报告设计单位并进行复核，符合安全要求后方可进行施工。

## 12.3 使用安全

12.3.1  为了保证基坑使用安全，宜对基坑周围地面采取硬化处理，并定期检查基坑周围原有的排水管、沟，确保不得有渗水漏水迹象。当地表水、雨水渗入土坡或挡土结构外侧土层时，应立即采取截、排等处置措施。

基坑内发生积水时，应及时排出。基坑土方开挖或使用中，基坑侧壁和地表如出现裂缝，应及时采用灌缝封闭处理。

基坑工程应在四周设置防水围挡和设置防护栏杆。防护栏杆埋设牢固，高度宜为1.2m，并增加两道间距均分的水平栏杆，应挂密目网封闭，栏杆柱距不得大于2.0m，距离坑边水平距离不得小于0.5m。

12.3.2  基坑工程的安全使用是基坑工程安全的重要环节，应确保使用过程中严格按照设计要求执行，基坑周边使用荷载不得超过设计值。同时，基坑周边1.5m范围内不宜堆载，3m以内限制堆载，坑边严禁重型车辆通行。当支护设计中已计入堆载和车辆运行的，基坑使用中也应严禁超载。

12.3.3  由于场地所限，在基坑周边破裂面范围内建造临时设施时，应符合基坑设计荷载规定要求，同时，对临时设施采用保护措施，应经施工负责人、工程项目总监批准后方可实施。

12.3.4  雨期施工时，基坑使用现场应备有防洪、防暴雨的排水措施及应急材料、设备，同时，设备的备用电源应处在良好的工作状态。

12.3.6  为了保证作业人员安全，应设置必要的紧急逃生通道，一般基坑单侧侧壁宜设置不少于1个人员上下坡道或爬梯，设置间隔不宜超过50m，且不得少于2个，不应在侧壁上掏坑攀登，设置的坡道或爬梯不应影响或破坏基坑支护系统安全。

12.3.8  对于膨胀土基坑工程，在使用中如发现基坑周边地面产生裂缝，应对裂缝产生的原因进行分析，判断可能产生的影响，并应及时反馈给设计单位共同商议处理方案。

12.3.9 基坑使用中支撑的拆除应满足基坑安全，具体要求应符合本规范第6 章的规定。

## 12.4 维护安全

基坑工程的维护安全，包括基坑本体的安全，同时还包括周边建'(构）筑物及环境保护安全，这不仅涉及勘察、设计、施工单位的责任，还涉及使用单位（下道工序的施工单位）、监测单位、监理单位、降排水施工、回填土施工等多家单位的施工质量及安全管理责任。

12.4.1  基坑验收合格移交给使用单位后，基坑使用单位应对基坑工程安全负责。基坑使用单位应保护基坑安全，避免造成各种损坏。使用单位应对后续施工中存在的影响基坑安全的行为及时采取措施，消除可能发生的安全隐患。

为确保基坑使用安全，基坑使用单位宜每天早晚各1次进行巡查，雨期及灾害性天气时，应增加巡查次数，并应作好记录。

12.4.2  基坑使用和维护期内，周边如发生较大的交通荷载、大于35kPa的振动荷载影响或其他可能出现的超过设计规定的荷载，应经设计单位评估其安全影响。

12.4.3

基坑使用中，降水期间应对抽水设备和运行状况进行维护检查，每天检査不应少于2次，并应观测记录水泵的工作压力、真空泵、电动机、水泵温度、电流、电压、出水等情况，发现问题及时处理，使抽水设备和备用电源及设备始终处在正常状态。

对现场所有的井点要有明显的安全保护标识，避免发生井点破坏，影响降水效果。同时，注意保护井口，防止杂物掉人井内，检查排水管、沟，防止渗漏。冬季极端天气降水应采取防冻措施。

12.4.5  基坑使用中一旦围护结构出现缺陷，将可能直接影响基坑安全，应由基坑使用单位组织建设单位、设计单位、施工单位和监测单位等共同编制修复方案，并经评审后实施。

12.4.6  基坑使用中除应符合自身的稳定性和承载力等安全要求之外，应符合基坑周边环境对变形控制要求，根据基坑周围环境的状况及保护要求，做好相互协调工作，采取相应的变形控制措施，避免发生相互影响。必要时可对邻近建（构）筑物及管线采取土体加固、结构托换、架空管线的防范措施。

12.4.7  坑外地下管线沉降变形的产生原因比较复杂，后果影响范围可能较大，应综合采取处理措施。基坑使用中应采用信息法施工，施工中以数据分析、信息分析以及过程监测反馈设计为基础，实施必要的安全控制技术措施，同时，可结合现场情况和进展，适时调整安全技术措施。如发现邻近建（构）筑物、管线出现受损时，可采取锚杆静压桩、树根桩、隔离桩及注浆加固保护等修复措施。在实施修复中，应注意加强对保护对象和基坑变形的安全监测。

12.4.8  基坑工程可能超过设计使用期限，基坑工程施工单位不可能全过程派员参加，因此，使用单位在后续使用中应严格按设计文件和本规范规定的注意事项和规定等进行维护和使用。

基坑工程使用超过了设计使用年限，基坑工程安全评估应组织建设单位、设计单位、基坑施工单位、监测单位等共同参加。对需要进行加固的，应由原支护设计单位、施工单位对加固方案进行复核，并由建设单位或总包单位组织专家进行论证。

12.4.9  基坑使用后期阶段，支护结构的应力发生松弛，侧壁的稳定性较差，在安全管理上容易发生麻痹，大量事故案例表明人身伤亡多在此时发生，同时，由于现场作业面狭窄，事故抢救工作难以施展。因此应对基槽按设计要求及时回填，回填材料和施工工序应按设计要求进行。

另一方面，符合设计要求的回填材料质量也将影响主体结构质量，同时，对主体结构起到防护作用，尤其对防止地下水对地基的侵入及地基土的侧向位移变形至关重要。当回填质量可能影响坑外建筑物或管线沉降、裂缝等发展变化时，应采用砂、砂石料回填并注浆处理，必要时可采用低强度等级混凝土回填密实。